深圳市集中式污水处理厂2025年10月—2026年3月能耗、药耗与污染物削减统计分析及节能降耗建议

近年来，国家持续推进节能降碳和减污降碳协同增效工作，污水处理行业已由单一达标排放逐步转向“稳定达标、节能降耗、资源回收、低碳运行”并重的发展阶段。《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》提出提升污水处理行业能效水平和降碳能力，推进能源资源高效循环利用的绿色低碳标杆厂建设；《2024—2025年节能降碳行动方案》也要求加大节能降碳工作推进力度。在此背景下，有必要对污水处理厂的能耗、药耗、处理水量、污染物削减量、处理规模和工艺特征进行系统分析，识别高耗能、高药耗和低负荷运行环节，为后续精细化管理和节能改造提供依据。

本报告基于2025年10月至2026年3月深圳市46座污水处理厂月度运行数据及附表中的设计处理规模、主体工艺等信息，重点统计分析处理水量、用电量、吨水电耗、COD削减电耗、碳源单耗、除磷药剂单耗、脱水药剂单耗等指标。考虑到不同厂站的进水水质、提升泵扬程、排放标准、污泥处置边界、再生水回用和工艺路线存在差异，本文以“横向识别差异、纵向观察趋势、锁定重点对象、提出改进方向”为原则，不简单以单一指标评价优劣，而是结合处理规模、工艺和负荷率综合判断。

一、半年度总体运行统计分析

2025年10月至2026年3月，46座污水处理厂累计处理水量为103,300.23万m³，累计用电量为41,374.53万kWh，累计COD削减量为291,176.27t；按全市总用电量与总处理水量折算，综合吨水电耗为0.401 kWh/m³，COD削减电耗为1.421 kWh/kgCOD，深圳市污水处理系统能耗水平受处理水量季节波动、低负荷厂站固定能耗摊薄不足、MBR/膜处理及深度处理单元能耗、药剂投加和污泥处理边界等因素共同影响。

从月度变化看，综合吨水电耗最低出现在2025年10月，为0.352 kWh/m³；最高出现在2026年2月，为0.450 kWh/m³。2026年2月处理水量为12,534.88万m³，明显低于其他月份，而固定设备运行、曝气、提升和污泥处理等基础能耗未能同比例下降，导致吨水电耗和药剂单耗被动抬升。因此，低水量月份的运行策略调整是节能降耗的关键。

图1  处理水量与综合吨水电耗月度变化趋势

从药耗看，除磷药剂和碳源投加存在一定波动。六个月除磷药剂单耗由 2025年10月567.46 kg/万m³ 上升至 2026年2月782.81 kg/万m³，增幅约 37.9%；脱水药剂单耗由 79.24 kg/万m³ 上升至 159.01 kg/万m³，增幅约 100.7%，说明低水量月份不仅推高吨水电耗，也可能推高单位水量药耗。后续需重点核查2月期间进水TP、污泥含水率、污泥产量、除磷药剂投加逻辑和脱水系统运行状态，避免因经验投加、保守投加或污泥调理不稳定造成药耗放大。

表1  2025年10月至2026年3月深圳市46座污水处理厂月度运行指标统计

| 月份 | 处理 水量 (万m³) | 用电量(kWh) | COD 削减 (t) | 吨水电耗(kWh/m³) | COD削减电耗(kWh/kgCOD) | 碳源单耗 (kg/万m³) | 除磷药剂单耗 (kg/万m³) | 脱水药剂单耗 (kg/万m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.10 | 20,105.9 | 70,772,071.7 | 45,977.0 | 0.352 | 1.539 | 105.64 | 567.46 | 79.24 |
| 2025.11 | 17,505.9 | 69,302,847.6 | 49,597.2 | 0.396 | 1.397 | 136.53 | 672.38 | 92.22 |
| 2025.12 | 17,670.7 | 72,214,101.1 | 54,856.4 | 0.409 | 1.316 | 157.57 | 625.08 | 103.28 |
| 2026.01 | 17,181.6 | 71,938,674.0 | 55,006.4 | 0.419 | 1.308 | 153.57 | 716.17 | 130.86 |
| 2026.02 | 12,534.9 | 56,394,030.0 | 35,062.0 | 0.450 | 1.608 | 148.25 | 782.81 | 159.01 |
| 2026.03 | 18,301.3 | 73,123,542.4 | 50,677.3 | 0.400 | 1.443 | 132.82 | 592.74 | 111.76 |

此度数据反映出三个重点问题：（1）月度低负荷运行会显著推高单位电耗，2月是典型月份；（2）高吨水电耗厂站主要集中在低负荷厂站和膜/深度处理厂站，应分类评价；（3）高总电耗厂站虽然单耗未必最高，但具备更大的绝对节电潜力，应作为设备提效和系统优化的重点对象。深圳市集中式污水处理厂节能降耗可以围绕“低负荷厂站降单耗、高总电耗厂站降总量、膜工艺厂站控系统能耗、药耗偏高月份控精准投加”四条主线推进。

二、按处理规模的能耗特征分析

处理规模对污水处理厂能耗具有明显影响：一方面，大中型厂站具有设备利用率和规模化运行优势；另一方面，当大型厂采用MBR、深度处理或提升扬程较高时，吨水电耗仍可能偏高。小规模厂站则更易受到进水量波动和固定能耗摊薄不足影响，尤其在低负荷运行时，鼓风、提升、回流、加药和污泥处理设备难以按水量线性下调。

表2 不同处理规模分组能耗与污染物削减效率统计

| 规模 分组 (万m³/d) | 厂数 (个) | 设计总规模 (万m³/d) | 处理水量(万m³) | 用电量 (kWh) | COD削减 (t) | 平均负荷率 (%) | 综合吨水电耗 (kWh/m³) | COD 削减电耗 (kWh/kgCOD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤5 | 14 | 60.3 | 8,212.0 | 32,359,356.8 | 21,212.64 | 75.48 | 0.394 | 1.525 |
| 5–10 | 8 | 75.0 | 9,266.5 | 38,754,710.0 | 26,017.84 | 67.26 | 0.418 | 1.490 |
| 10–20 | 12 | 192.5 | 28,180.7 | 97,040,980.9 | 78,339.09 | 80.71 | 0.344 | 1.239 |
| 20–30 | 6 | 155.5 | 21,664.1 | 95,124,418.0 | 67,719.73 | 75.55 | 0.439 | 1.405 |
| >30 | 6 | 243.0 | 35,976.9 | 150,465,801.2 | 97,886.97 | 79.72 | 0.418 | 1.537 |

为进一步识别处理规模对污水处理厂能耗水平的影响，本报告按照设计处理规模将46座污水处理厂划分为四类：≤5万m³/d、5—10万m³/d、10—30万m³/d和≥30万m³/d。从半年度统计结果看，不同规模厂站在处理水量贡献、用电量占比和吨水电耗水平上存在较明显差异。从处理水量贡献看，10—30万m³/d规模厂站是全市污水处理的主体力量，该类厂站共有18座，半年累计处理水量约 49844.78万m³，占46座厂站总处理水量的 48.25%；累计用电量约 19216.54万kWh，占总用电量的 46.45%，综合吨水电耗为 0.386 kWh/m³，低于全市综合水平 0.401 kWh/m³。说明10—30万m³/d厂站在处理规模、设备配置和运行负荷之间匹配度相对较好，具备较明显的规模效应，是当前全市运行能效相对较优的规模区间。

从大规模厂站看，≥30万m³/d厂站虽然数量较少，但对全市总能耗影响显著。该类厂站共有6座，半年累计处理水量约 35976.91万m³，占总处理水量的 34.83%；累计用电量约 15046.58万kWh，占总用电量的 36.37%，综合吨水电耗为 0.418 kWh/m³，高于全市综合水平。该组厂站处理水量大，总用电量高，即使吨水电耗仅下降 0.01 kWh/m³，按半年处理水量估算也可节电约 359.77万kWh。因此，大规模厂站的节能重点应重点通过鼓风系统、提升泵站、回流系统、污泥处理和深度处理单元的系统优化，释放规模化节电效益。

小规模厂站（≤5万m³/d）厂站数量较多，但处理水量贡献较低，单位能耗受负荷波动影响较大。该类厂站共有14座，半年累计处理水量约 8212.01万m³，仅占总处理水量的 7.95%；累计用电量约 3235.94万kWh，占总用电量的 7.82%，综合吨水电耗为 0.394 kWh/m³。虽然该组总体吨水电耗接近全市平均水平，但组内差异较大，东涌水质净化厂吨水电耗达到 0.971 kWh/m³，埔地吓三期为 0.656 kWh/m³，洪湖为 0.636 kWh/m³，小规模厂站的主要问题不是部分厂站受设计规模小、进水量波动、固定设备能耗占比高等因素影响，容易形成高单耗。

图2  不同处理规模分组综合吨水电耗比较

5—10万m³/d规模厂站共有8座，半年累计处理水量约 9266.53万m³，占总处理水量的 8.97%；累计用电量约 3875.47万kWh，占总用电量的 9.37%，综合吨水电耗为 0.418 kWh/m³，与≥30万m³/d规模组基本相当，并高于全市综合水平。其中，布吉三期吨水电耗为 0.978 kWh/m³，平均负荷率仅约 32.21%；公明二期吨水电耗为 0.539 kWh/m³，平均负荷率约 31.29%。该规模组中部分厂站存在较典型的低负荷运行问题，实际处理水量未能充分匹配设计规模，导致鼓风、提升、回流、污泥脱水等基础能耗被较小水量分摊，单位电耗显著抬升。

结合月度变化，各规模组在2026年2月均出现吨水电耗上升，说明低水量月份对单位能耗具有普遍影响。2026年2月，≤5万m³/d组吨水电耗升至 0.450 kWh/m³，5—10万m³/d组升至 0.470 kWh/m³，10—30万m³/d组升至 0.434 kWh/m³，≥30万m³/d组升至 0.466 kWh/m³，均为六个月中的高位水平。与2025年10月相比，四类规模组吨水电耗分别上升约 25.3%、27.0%、29.9%和25.3%。这一结果表明，春节期间或低进水量月份，若曝气、回流、提升和污泥处理系统未能及时随负荷调整，单位电耗会普遍升高，其中5—10万m³/d和≥30万m³/d厂站表现尤为明显。

从污染物削减能效看，10—30万m³/d规模厂站不仅吨水电耗较低，其COD削减电耗也相对较优。该组半年COD削减量约 14.61万t，COD削减电耗约 1.316 kWh/kg COD，低于≤5万m³/d组的 1.525 kWh/kg COD、5—10万m³/d组的 1.490 kWh/kg COD和≥30万m³/d组的 1.537 kWh/kg COD。这说明10—30万m³/d厂站在“单位水量电耗”和“单位污染物削减电耗”两个维度上均表现较好，具有较高的综合运行效率。相反，部分高吨水电耗厂站若同时伴随COD削减电耗偏高，应作为后续能效诊断的重点对象。

总而言之：（1）10—30万m³/d规模组运行能效最优。 该组承担全市 48.25% 的处理水量，但仅消耗 46.45% 的电量，综合吨水电耗 0.386 kWh/m³，COD削减电耗 1.316 kWh/kg COD，均优于其他规模组；（2）5—10万m³/d规模组存在低负荷高单耗问题。 该组综合吨水电耗 0.418 kWh/m³，其中布吉三期、公明二期等厂站平均负荷率仅约 30%—32%，是后续低负荷运行优化的重点；（3）≥30万m³/d厂站应作为总量节能重点，该组用电量占全市 36.37%，即使单耗小幅下降，也可形成较大的绝对节电量；（4）小规模厂站应重点识别个别异常值。 ≤5万m³/d组总体吨水电耗为 0.394 kWh/m³，但东涌、埔地吓三期、洪湖等厂站单耗明显偏高，应结合负荷率和工艺单元开展专项复核。

三、按主体工艺的能耗与药耗特征分析

在处理规模影响之外，污水处理厂主体工艺类型是影响能耗、药耗和污染物削减效率的重要因素。不同工艺在曝气方式、回流系统、深度处理单元、膜系统、药剂投加及污泥处理等方面存在差异，因此其吨水电耗和单位污染物削减电耗不宜简单横向比较。结合附表中46座污水处理厂的主体工艺信息，并与2025年10月至2026年3月运行数据进行关联分析，可以看出深圳市污水处理厂能耗差异主要集中在常规生物脱氮除磷工艺、强化脱氮除磷工艺、MBR及膜处理工艺、深度处理及高标准排放工艺等几类工艺体系中。

3.1 常规A/O、A²/O及改良生物处理工艺：总体能耗相对可控，但需关注曝气与回流效率

从工艺类型看，A/O、A²/O及其改良工艺仍是深圳市污水处理厂的主体处理路线。该类工艺运行成熟，主要能耗集中在鼓风曝气、进出水提升、内外回流、污泥回流及污泥脱水等环节。半年度统计结果显示，采用常规生物脱氮除磷工艺的厂站吨水电耗整体处于相对可控水平，多数厂站接近或低于全市综合吨水电耗 0.379—0.401 kWh/m³ 区间，说明常规生化工艺在规模匹配和运行稳定条件下具备较好的能效基础。

表3  不同工艺类型能耗与药耗指标统计

| 工艺分组 | 厂数 | 处理水量 (万m³) | 用电量 (kWh) | COD削减 (t) | 平均负荷率 (%) | 综合吨水 电耗 (kWh/m³) | COD削减电耗(kWh/kgCOD) | 碳源单耗 (kg/万m³) | 除磷单耗(kg/万m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化沟类 | 2 | 4,973.55 | 31,738,355.00 | 17,721.43 | 81.26 | 0.638 | 1.791 | 178.76 | 285.86 |
| 含MBR/膜工艺 | 5 | 12,237.57 | 60,445,723.16 | 35,974.28 | 88.89 | 0.494 | 1.680 | 249.52 | 785.34 |
| A²O/AO类 | 28 | 57,483.09 | 221,427,183.50 | 168,162.43 | 74.21 | 0.385 | 1.317 | 167.42 | 686.29 |
| 其他复合工艺 | 8 | 14,040.30 | 51,159,316.20 | 35,570.01 | 65.55 | 0.364 | 1.438 | 576.53 | 870.20 |
| MUCT/UCT类 | 1 | 10,448.11 | 37,041,699.00 | 23,485.27 | 102.12 | 0.355 | 1.577 | 6.33 | 184.92 |
| MBBR类 | 1 | 2,362.81 | 7,262,330.00 | 5,199.13 | 86.03 | 0.307 | 1.397 | 230.57 | 420.76 |
| SBR/序批式 | 1 | 1,754.80 | 4,670,660.00 | 5,063.72 | 96.12 | 0.266 | 0.922 | 422.89 | 408.86 |

但从厂站差异看，常规工艺厂站内部仍存在明显分化。部分大中型A²/O或改良A²/O厂站处理水量较大、负荷相对稳定，能够发挥规模效应，吨水电耗保持在较低水平；而部分同类工艺厂站由于实际进水量不足、负荷率偏低或设备配置偏大，吨水电耗明显升高。例如前文识别的布吉三期、公明二期、福永二期、沙井三期等厂站，虽然并非均属于膜工艺，但其平均负荷率仅约 18%—32%，对应吨水电耗达到 0.539—0.978 kWh/m³，显著高于全市综合水平。这说明对于常规生物处理工艺而言，高电耗问题并不一定来自工艺本身，而更多与低负荷运行、设备分组不合理、曝气控制粗放、回流比偏保守有关。

从问题判断看，常规A/O、A²/O及改良工艺厂站的节能重点应放在曝气系统和回流系统。曝气通常是污水处理厂最大单项耗电环节，若DO设定值偏高、风机长期高频运行、曝气池分区控制不足，容易造成过曝气和无效供氧；内回流、外回流及污泥回流若按经验固定比例运行，也会在低负荷月份推高单位电耗。因此，该类厂站应重点复核DO控制区间、氨氮反馈控制、内回流比、污泥回流比及风机运行效率，推动由稳定达标控制向达标前提下的低耗控制转变。

3.2 MBR及膜处理工艺：吨水电耗偏高具有工艺客观性，但仍需识别膜系统优化空间

MBR及膜处理工艺通常具有出水水质好、占地紧凑、泥水分离效率高等优势，但其能耗水平普遍高于常规生物处理工艺。原因在于该类工艺除常规生化系统能耗外，还存在膜池曝气擦洗、膜抽吸泵、反洗泵、化学清洗、膜系统循环及配套控制系统等附加能耗。因此，在评价MBR工艺厂站时，不能简单将其与常规A²/O厂站进行绝对电耗比较，而应结合出水标准、膜系统运行负荷和污染物削减效率进行综合判断。

图3  不同工艺分组综合吨水电耗比较

以罗芳水质净化厂为例，该厂设计规模为 40万m³/d，采用强化生物脱氮BNR+MBR膜池+紫外消毒工艺。2025年10月至2026年3月，罗芳厂累计处理水量约 4109.11万m³，累计用电量约 3119.09万kWh，吨水电耗为 0.759 kWh/m³，明显高于全市综合吨水电耗水平。该数据说明MBR及深度处理组合工艺对单位电耗具有显著抬升作用，其高电耗具有一定工艺客观性。

但从管理角度看，对于MBR工艺厂站，应进一步将总电耗拆分至生化曝气、膜池曝气、膜抽吸、反洗、清洗和污泥处理等单元，判断高电耗主要来自哪一环节。若膜池曝气强度长期按高负荷设定运行，或膜通量偏低、跨膜压差升高、反洗频次增加，均可能导致吨水电耗进一步上升。因此，罗芳等膜工艺厂站后续应重点关注膜通量、TMP跨膜压差、膜池气水比、反洗周期、化学清洗频次、抽吸泵效率和膜池分组运行等指标，通过膜系统精细化控制降低附加能耗。

3.3 深度处理及高标准排放工艺：区分“达标保障能耗”和“运行冗余能耗”

部分厂站因承担高标准排放、河道补水、敏感水体保护或再生水利用等功能，在常规生化处理后设置过滤、混凝沉淀、紫外消毒、臭氧、膜处理或其他深度处理单元。该类厂站吨水电耗和药耗往往高于普通二级生化处理厂站，主要是因为其处理目标不仅是去除COD、氨氮等常规污染物，还包括更高要求的TN、TP、SS和微生物控制。

从半年度数据看，部分高标准或深度处理厂站表现出较高吨水电耗。例如，罗芳、滨河、洪湖、埔地吓三期等厂站吨水电耗分别达到 0.759 kWh/m³、0.694 kWh/m³、0.636 kWh/m³和0.656 kWh/m³，均明显高于全市综合水平。这类厂站需要结合工艺功能进一步判断：若其承担更高出水标准或深度处理任务，则较高电耗具有一定合理性；但若在进水浓度较低、出水指标长期明显优于排放限值的情况下仍维持高强度曝气、高回流比或高药剂投加，则可能存在运行冗余。

从问题判断看，深度处理和高标准排放厂站的能耗药耗控制关键在于避免“过度保险式运行”。在保障出水稳定达标的前提下，应重点核查混凝剂投加量、碳源投加量、除磷药剂投加量、滤池反冲洗频次、紫外消毒运行强度以及深度处理单元启停逻辑。对于长期低负荷或进水浓度偏低时段，可探索按水质负荷动态调整药剂投加和深度处理运行强度，减少不必要的药耗和电耗。

3.4 低负荷工艺系统：高单耗问题往往由“工艺配置与实际水量不匹配”引起

从主体工艺与负荷率的耦合关系看，部分高吨水电耗厂站并非单纯因为采用高耗能工艺，而是由于实际处理水量长期低于设计规模，导致工艺系统难以在高效区间运行。前文数据显示，布吉三期设计规模 10万m³/d，半年平均负荷率约 32.21%，吨水电耗达到 0.978 kWh/m³；沙井三期设计规模 20万m³/d，平均负荷率约 18.46%，吨水电耗为 0.603 kWh/m³；福永二期设计规模 22.5万m³/d，平均负荷率约 29.67%，吨水电耗为 0.579 kWh/m³；公明二期设计规模 10万m³/d，平均负荷率约 31.29%，吨水电耗为 0.539 kWh/m³。

上述厂站共同特征是实际水量未达到设计规模的合理运行区间，导致鼓风机、提升泵、回流泵、搅拌器和污泥处理设备等基础运行能耗无法按水量同比例下降。换言之，这类厂站的高电耗并不一定代表设备效率低，而是反映出设计能力释放不足、运行单元分组不充分、设备启停策略不精细等问题。特别是在春节等低水量月份，若仍维持常规运行模式，吨水电耗会进一步升高。

因此，对低负荷工艺系统的节能判断，应重点关注“负荷率—吨水电耗”的对应关系，而不是单独看吨水电耗。对于负荷率低于40%的厂站，应优先开展工艺单元分组运行评估，核查是否存在多组生化池同时低负荷运行、风机与水量不匹配、回流泵长期定频运行、污泥脱水设备小批量高频运行等问题。此类厂站的节能路径应以运行模式重构为主，包括减少运行池组、优化曝气分区、调整回流策略、合并污泥脱水批次和推行设备错峰运行。

3.5 药耗与工艺耦合问题：除磷、脱氮和污泥处理单元需重点关注精准投加

药耗水平与主体工艺密切相关。具有深度除磷要求、进水碳源不足、反硝化负荷较高或污泥脱水难度较大的厂站，通常需要更多除磷药剂、外加碳源和污泥调理药剂。半年度数据表明，2026年2月除磷药剂单耗升至 782.81 kg/万m³，较2025年10月的 567.46 kg/万m³ 增加约 37.9%；脱水药剂单耗由 79.24 kg/万m³ 升至 159.01 kg/万m³，增加约 100.7%。这说明低水量月份不仅推高吨水电耗，也可能同步推高单位水量药耗。

从问题判断看，药耗升高可能来自三类原因：一是进水TP、TN浓度或水质波动导致除磷、脱氮药剂需求增加；二是厂站为保障出水稳定达标采取偏保守投加策略，造成药剂冗余；三是污泥浓缩脱水系统运行状态变化，导致脱水药剂单耗升高。对于采用深度处理、高标准排放或低碳氮比进水的厂站，应重点核查药剂投加是否与在线TP、TN、硝态氮、流量及污泥浓度建立联动控制，避免简单按固定流量比例或经验值投加。

药耗优化不能简单理解为减少投加量，而应以稳定达标和总成本优化为前提。对于除磷药剂，应重点分析进水TP负荷、化学除磷点位、混凝沉淀效果和出水TP安全余量；对于碳源，应重点分析进水BOD/TN、反硝化池硝态氮变化和出水TN控制目标；对于脱水药剂，应关注污泥含水率、污泥龄、剩余污泥量、调理药剂类型和脱水机运行负荷。通过建立“水质负荷—药剂投加—出水效果”的数据闭环，可有效降低保守投加和无效投加。

3.6 根据主体工艺分析结论

综合主体工艺、运行负荷和半年度能耗药耗数据，可以得出以下判断：

第一，常规A/O、A²/O及改良工艺厂站整体能耗相对可控，但内部差异明显。该类厂站的高电耗问题主要不是工艺路线本身造成，而是与低负荷运行、曝气控制粗放、回流比偏高和设备运行效率有关。后续应重点推动精准曝气、分区供氧、回流优化和设备高效运行。

第二，MBR及膜处理工艺厂站吨水电耗显著高于常规工艺，但需进行同类工艺内部比较。以罗芳厂为代表的膜工艺厂站吨水电耗达到 0.759 kWh/m³，高于全市综合水平，主要受膜池曝气、抽吸、反洗和清洗等附加能耗影响。该类厂站节能重点应转向膜系统精细化运行，而不是简单压降生化系统能耗。

第三，深度处理及高标准排放厂站应重点识别运行冗余。对于罗芳、滨河、洪湖、埔地吓三期等高电耗厂站，应结合出水标准和深度处理任务判断其能耗合理性，同时核查是否存在过曝气、过回流、过量加药和深度处理单元过度运行等问题。

第四，低负荷是跨工艺类型的共性高单耗因素。布吉三期、沙井三期、福永二期、公明二期等厂站负荷率仅约 18%—32%，吨水电耗达到 0.539—0.978 kWh/m³，说明实际水量与设计规模不匹配会显著削弱工艺系统运行效率。此类厂站应优先开展低负荷运行模式优化。

第五，药耗问题与除磷、脱氮和污泥处理工艺控制密切相关。2026年2月除磷药剂和脱水药剂单耗明显升高，低水量、低负荷或水质波动月份，药剂投加策略需要更加精细化。后续应重点推进在线水质联动投加、药剂单耗异常预警和污泥脱水药耗复核。

深圳市46座污水处理厂的能耗药耗差异并非由单一因素决定，而是处理工艺、处理规模、实际负荷率、排放标准和运行控制水平共同作用的结果。节能降耗工作应从“按厂站排名”转向“按工艺分类诊断”，建立常规生化工艺、膜处理工艺、深度处理工艺和低负荷运行厂站的分类评价体系，才能更准确识别问题来源并提出可执行的优化措施。

四、重点厂站识别与问题判断

2025.10-2026.03年度数据表明，全市能耗并非均匀分布。用电量排名前10的厂站合计占全市总用电量的54.62%，同时贡献了52.17%的处理水量和52.38%的COD削减量。说明大型厂站是全市总能耗控制的主战场，而吨水电耗异常偏高的中小型或低负荷厂站则是边际节能潜力的重要来源。

4.1 高吨水电耗厂站：低负荷、高标准、膜工艺、设备匹配不足

从半年吨水电耗看，布吉三期、东涌、罗芳、滨河、埔地吓三期、洪湖、沙井三期等厂站吨水电耗处于较高水平。其中，布吉三期吨水电耗约0.978 kWh/m³，东涌约0.971 kWh/m³，罗芳约0.759 kWh/m³，滨河约0.694 kWh/m³，埔地吓三期约0.656 kWh/m³，洪湖约0.636 kWh/m³，沙井三期约0.603 kWh/m³，均明显高于全市综合吨水电耗水平。

从成因看，上述高电耗厂站并非属于同一种问题，应分类判断。

第一类是低负荷高单耗型。布吉三期、沙井三期、福永二期、公明二期等厂站实际负荷率偏低，前期统计显示部分厂站平均负荷率仅约18%—32%。这类厂站的典型特征是设计处理能力尚未充分释放，但鼓风、提升、回流、搅拌、污泥脱水等基础设备仍需维持运行，导致固定能耗被较小处理水量分摊，形成吨水电耗偏高。对这类厂站，问题重点不在于简单减少运行时间，而在于优化低负荷运行模式，包括减少运行池组、优化设备分组、调整曝气分区、降低不必要回流、优化污泥脱水批次等。

第二类是膜工艺或高标准处理型。罗芳水质净化厂采用强化生物脱氮BNR+MBR膜池+紫外消毒工艺，半年吨水电耗约0.759 kWh/m³。该类厂站电耗偏高具有一定工艺客观性，因为除常规生化曝气外，还存在膜池曝气擦洗、抽吸、反洗、化学清洗及深度处理单元能耗。因此，对膜工艺厂站不能简单以全市平均吨水电耗作为唯一评价依据，而应在同类工艺中开展横向对标，重点分析膜通量、跨膜压差、气水比、反洗周期、清洗频次和膜池分组运行情况，判断是否存在膜系统运行冗余。

第三类是深度处理或出水标准约束型。滨河、洪湖、埔地吓三期等厂站吨水电耗较高，可能与深度处理单元、高标准排放要求、用地条件或水质保障要求有关。该类厂站需要区分“达标保障能耗”和“运行冗余能耗”。如果出水指标长期明显优于排放限值，但仍维持高曝气强度、高回流比、高药剂投加或深度处理单元满负荷运行，则说明存在进一步优化空间。

表4 半年度吨水电耗较高厂站识别表

| 厂站名称 | 设计规模(万m³/d) | 规模分组 (万m³/d) | 工艺分组 | 处理水量(万m³) | 平均负荷率(%) | 吨水电耗(kWh/m³) | COD削减电耗(kWh/kgCOD) | 碳源单耗(kg/万m³) | 除磷药剂单耗(kg/万m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布吉水质净化厂（三期） | 10.00 | 5–10 | A²O/AO类 | 585.05 | 32.21 | 0.978 | 3.173 | 284.30 | 1,246.25 |
| 东涌水质净化厂 | 0.30 | ≤5 | A²O/AO类 | 10.84 | - | 0.971 | 23.194 | 1,069.19 | 514.76 |
| 罗芳水质净化厂 | 40.00 | >30 | 含MBR/膜工艺 | 4,109.11 | 56.33 | 0.759 | 2.241 | 0.00 | 952.26 |
| 滨河水质净化厂 | 30.00 | 20–30 | 氧化沟类 | 4,187.85 | 76.49 | 0.694 | 1.894 | 0.00 | 0.00 |
| 埔地吓水质净化厂（三期） | 5.00 | ≤5 | A²O/AO类 | 374.32 | 40.97 | 0.656 | 2.675 | 349.51 | 556.32 |
| 洪湖水质净化厂 | 5.00 | ≤5 | 含MBR/膜工艺 | 709.57 | 77.88 | 0.636 | 2.136 | 1,164.23 | 1,755.46 |
| 沙井水质净化厂（三期） | 20.00 | 10–20 | 其他复合工艺 | 671.38 | 18.46 | 0.603 | 2.915 | 309.04 | 1,083.10 |
| 福永水质净化厂（二期） | 22.50 | 20–30 | A²O/AO类 | 1,224.18 | 29.66 | 0.579 | 1.602 | 66.44 | 1,238.12 |
| 坂雪岗水质净化厂（二期） | 12.00 | 10–20 | 含MBR/膜工艺 | 1,567.62 | 71.73 | 0.559 | 1.486 | 76.05 | 468.94 |
| 埔地吓水质净化厂（二期） | 5.00 | ≤5 | A²O/AO类 | 749.48 | 82.09 | 0.558 | 1.807 | 1.87 | 14.38 |
| 公明水质净化厂（二期） | 10.00 | 5–10 | A²O/AO类 | 582.64 | 31.29 | 0.539 | 2.156 | 90.31 | 868.98 |
| 平湖水质净化厂 | 8.00 | 5–10 | A²O/AO类 | 1,038.50 | 71.05 | 0.477 | 1.481 | 50.44 | 441.23 |

第四类是设备配置与实际工况不匹配型。部分厂站设计规模、设备配置和现状进水量之间存在偏差，导致大功率设备长期处于低效区运行。例如低负荷条件下泵、风机、搅拌器若缺乏变频调节或分组运行，设备虽能保障工艺运行，但单位处理水量电耗明显偏高。此类问题应重点开展设备效率复核，而不是单纯从工艺参数层面调整。

4.2 高总电耗厂站：节能潜力大，应优先开展系统提效

高吨水电耗厂站反映的是单位效率问题，而高总电耗厂站反映的是全市节能总量潜力。从半年用电量看，南山、罗芳、滨河、福田、横岭二期、固戍二期等厂站总用电量较高。其中，南山水质净化厂半年用电量约3704.17万kWh，罗芳约3119.09万kWh，滨河约2904.79万kWh，福田约2820.46万kWh，横岭二期约2017.49万kWh，固戍二期约1894.78万kWh。该类厂站的特点是处理水量大、设备系统复杂、连续运行时间长，即使吨水电耗未必处于最高水平，也具备更大的绝对节电空间。例如，南山厂吨水电耗约0.355 kWh/m³，并不属于高单耗厂站，但由于处理规模大、总用电量高，若吨水电耗降低0.01 kWh/m³，即可形成较为可观的半年节电量。因此，高总电耗厂站应作为全市节能降耗的“主战场”，重点围绕鼓风曝气系统、提升泵系统、内外回流系统、污泥处理系统和深度处理单元开展系统性优化。

对高总电耗厂站，建议优先开展以下工作：一是进行主要耗能设备电耗分项计量，明确曝气、提升、回流、污泥处理、深度处理等单元的电耗占比；二是对鼓风机、提升泵、回流泵进行效率测试，识别长期偏离高效区运行的设备；三是建立“流量—水质负荷—DO—风量—电耗”的联动分析机制，避免仅按经验值运行；四是对夜间低水量、节假日低负荷等工况制定专门运行模式。

4.3 低能耗厂站：可作为同类厂站节能对标对象

除识别高能耗厂站外，也应关注吨水电耗较低且运行较稳定的厂站，总结其可借鉴经验。从半年度数据看，部分厂站吨水电耗明显低于全市综合水平，说明在处理规模、工艺配置、负荷匹配或运行管理方面具有一定优势。低能耗厂站的经验不能简单照搬，但可作为同规模、同工艺厂站开展对标分析的重要参照。

一般而言，低能耗厂站通常具有以下特点：

第一，实际负荷率较高，规模效应较明显。 当实际处理水量接近设计规模的合理运行区间时，鼓风、提升、回流、污泥处理等基础能耗可被较大水量分摊，吨水电耗自然降低。相比之下，低负荷厂站即使总电耗不高，也容易出现吨水电耗偏高。因此，低能耗厂站首先说明其设计规模与实际水量匹配度较好。

第二，工艺路线相对简洁，深度处理或膜系统附加能耗较少。 常规A/O、A²/O及改良工艺若进水负荷稳定、出水标准可控，通常比MBR或复杂深度处理工艺具有更低的单位电耗。这类厂站的低能耗经验主要体现在稳定的生化系统运行、较合理的曝气控制和较少的无效回流。

第三，曝气和回流控制较为合理。 低能耗厂站往往能够根据进水水量、水质负荷、氨氮和DO变化调整曝气强度，避免长期高DO运行。同时，内回流、外回流和污泥回流不宜长期固定高比例运行，而应结合TN去除需求、污泥浓度和二沉池运行状态动态调整。

第四，设备运行处于较高效率区间。 大中型厂站若泵、风机等设备选型合理，并具备变频控制、分组运行和备用设备轮换机制，通常能在不同水量条件下保持较好能效。相比之下，部分高电耗厂站可能存在“大设备、小水量、低效率”的问题。

第五，药剂投加相对精准。 低能耗不应只看电耗，还应结合药耗。如果某厂吨水电耗较低但药耗明显偏高，则不能简单认定为综合运行优。真正值得借鉴的厂站应同时具备较低电耗、合理药耗和稳定污染物削减效果。

六、节能降耗意见

（一）建立“规模—工艺—负荷”分类管控机制

建议将46座厂站按照处理规模、主体工艺、平均负荷率和吨水电耗划分为大型总量控制类、低负荷提效类、膜工艺专项优化类、药耗精准控制类四类对象。大型厂站重点控制总用电量和关键设备效率；低负荷厂站重点优化进水调配和分格运行；膜工艺厂站重点控制膜池曝气和抽吸能耗；药耗高厂站重点开展在线反馈和投加模型优化。

（二）针对低负荷高电耗厂站开展运行模式优化

对布吉三期、埔地吓三期、沙井三期、福永二期、公明二期等低负荷且吨水电耗偏高厂站，建议优先评估服务范围来水量、转输条件和片区水量调配可能性。在确保达标前提下，采取生化池分格运行、鼓风机分台阶控制、提升泵变频优化、回流泵按负荷启停、非高峰时段间歇运行等措施，减少固定能耗摊薄不足造成的高单耗。

（三）对MBR/膜工艺厂站实施膜系统能耗专项诊断

罗芳、洪湖、坂雪岗二期等含膜工艺厂站应建立膜系统专项能耗台账，单独核算膜池曝气、抽吸泵、反洗泵、化学清洗和产水能耗。建议以跨膜压差、膜通量、曝气强度、清洗周期和产水率为核心指标，优化膜池曝气强度和分区运行，避免长期高曝气、低通量运行。

（四）推进曝气系统精细化控制

曝气通常是污水处理厂电耗占比最高的单元，应优先推进鼓风机效率检测、曝气管路漏损排查、曝气头堵塞检查和DO闭环控制。建议对具备条件的厂站开展“DO—氨氮—硝态氮”协同控制，避免仅以固定DO设定值运行；对进水负荷波动较大的厂站，采用分时段、分廊道、分池组控制策略，减少过曝气。

（五）优化泵类和回流系统能耗

对规模较大、提升扬程高或回流量大的厂站，建议开展泵效测试和管网水力条件复核，核查水泵是否长期偏离高效区运行。内外回流、污泥回流和混合液回流应与氮磷去除需求联动控制，避免固定高回流比造成电耗和碳源消耗双重增加。

（六）建立药耗精准投加和绩效评价机制

建议以“kg/万m³、kg/kg污染物削减量、元/万m³”多维指标评价碳源、除磷药剂和脱水药剂，不仅看总量，也看单耗和去除效果。对药耗高厂站开展投加点、投加浓度、在线仪表、混合条件和药剂有效含量复核，逐步建立基于进水水质、流量、出水目标和过程参数的动态投加模型。

（七）建立月度预警和半年度复盘制度

建议将综合吨水电耗高于全市均值20%以上、负荷率低于60%且吨水电耗高于0.45 kWh/m³、除磷或碳源单耗连续两个月高于全市均值30%以上的厂站纳入预警清单。对预警厂站形成“一厂一策”问题清单，明确责任部门、整改措施、预期节能量和复核周期。

七、结论

（1）半年度全市综合吨水电耗为0.401 kWh/m³，COD削减电耗为1.421 kWh/kgCOD，整体运行水平需结合处理水量、负荷率和工艺边界综合评价。

（2）月度能耗波动明显，2026年2月因处理水量偏低，综合吨水电耗、除磷药剂单耗和脱水药剂单耗均处于高位，说明低水量工况下的弹性运行能力不足。

（3）处理规模与能耗存在非线性关系，10–20万m³/d规模组综合吨水电耗相对最低；部分大型厂和含膜工艺厂虽处理能力强，但受深度处理、膜系统和设备边界影响，仍需开展专项降耗。

（4）低负荷高电耗厂站和药耗异常厂站是短期节能降耗的重点对象，应优先通过运行调度、分格运行、设备变频、精准投加和过程控制优化实现管理节能。

表5 低负荷且吨水电耗偏高厂站清单

| 厂站名称 | 设计规模 (万m³/d) | 平均负荷率(%) | 吨水电耗(kWh/m³) | 工艺分组 | 半年处理水量 (万m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布吉水质净化厂（三期） | 10.00 | 32.21 | 0.978 | A²O/AO类 | 585.05 |
| 罗芳水质净化厂 | 40.00 | 56.33 | 0.759 | 含MBR/膜工艺 | 4,109.11 |
| 埔地吓水质净化厂（三期） | 5.00 | 40.97 | 0.656 | A²O/AO类 | 374.32 |
| 沙井水质净化厂（三期） | 20.00 | 18.46 | 0.603 | 其他复合工艺 | 671.38 |
| 福永水质净化厂（二期） | 22.50 | 29.66 | 0.579 | A²O/AO类 | 1,224.18 |
| 公明水质净化厂（二期） | 10.00 | 31.29 | 0.539 | A²O/AO类 | 582.64 |