1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升泵 | 6 | 180kW | 340A/50Hz | 2700m³/h | 17m | 4用2备 | / | / |
| 回流泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多级离心鼓风机 | 2 | / | 50Hz | / | 12600m³/h | 630A、380V、355kW | / | 否 | / |
| 单级离心机高速鼓风机 | 1 | / | 50Hz | / | 9480m³/h | 490A、380V、280kW | / | 否 | / |
| 单级离心机高速鼓风机 | 1 | / | 50Hz | / | 19500m³/h | 33A、10000V、500kW | / | 否 | / |
| 单级离心机高速鼓风机 | 2 | / | 50Hz | / | 21900m³/h | 36A、10000V、550kW | / | 否 | / |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | / | / | / | / |  |  |
| O | 0.5-2 | / | 30-100 | 常开/间歇曝气 |  |  |
| A | / | / | / | / |  |  |
| O | 1.5-3 | ＜0.5 | 30-100 | 常开/间歇曝气 |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期生反池推流器 | 24h | 30rpm | 2.3kW | 12 | 推流流态 | 较好 |
| 一期生反池搅拌器 | 24h | 335rpm | 5.5kW | 18 | 混合流态 | 较好 |
| 一期生反池搅拌器 | 24h | 334rpm | 11kW | 12 | 混合流态 | 较好 |
| 二期生反池搅拌器 | 24h | 475rpm | 10kW | 24 | 混合流态 | 较好 |
| 二期生反池搅拌器 | 24h | 360rpm | 13kW | 6 | 混合流态 | 较好 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

污泥浓缩机（2台），品牌：江苏天雨，型号NZS25，直径25m，中心传动，功率0.37kW。无变频调速。

离心式浓缩机(4台），品牌：阿法拉伐，型号：ALDEC95，主驱功率：55kW，背驱功率11kW，进料量：35m3/h，进泥含水率：99.12%-98%，出料浓度：含固率94-96%，变频可调

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

板框压滤机（4台），品牌：景津，型号：XZGFQD800/2000-U，主油缸功率18.5kW，翻板油缸功率2.2kW，水洗横杆驱动功率2.2kW，水洗支架单个行走电机（每台双电机）0.75kW，拉板小车电机功率1.5kW。单台设计处理量：≥18tDS/d，实际处理量（4台）：120tDS/d，进泥浓度：12000，出泥含水率：60%，连续运行时间：24h。

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

双螺旋输送机（4台）：品牌：景津，型号：SLS400，单机功率：22kW（包括2个功率11kW电机），输送能力：20m3/h，与板框机卸泥联动运行

皮带机（6条）：品牌：景津，带宽800mm/1000mm，单机功率3kW（2台）/7.5kW（2台）/11kW（2台），与板框机卸泥联动运行

斗式提升机（2台）。品牌：河南丰泉。型号：HL500。单机功率22kW，与板框机卸泥联动运行。

3.4 干化设备电耗（光明厂无）

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

生物除臭一体化装置，除臭装置 Q=120000m3/h，H=2700pa，P=55kW

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型：生物除臭，使用复合无机炭质填料

（3）运行台数：1套

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

24h运行

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 新大陆 | / | 230kW | 220V | / | 1.25万m3/h | / | 否 | 是 | / |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 过滤系统（光明厂无）

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |