1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | 4（3用一备） | 45Kw | 81.1/47A/50Hz | 1167m³/h | 11米 | 自控（随液位启停） | 最低2米，最高6.5米 | 无空转、无气蚀 |
| 回流泵 | 3 | 15Kw | 37.2/21.6A/50Hz | 833m³/h | 5.1米 | 自控（随内回流比调节） | 前池2米，后池3米 | 无空转、无气蚀 |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机 | 3（2用1备） | 24小时连续运行 | 50Hz | 进口常温（25℃），出口60℃ | 90m³/分钟（单台） | 电机功率：160KW/台 |  | 无喘振，放空阀关闭，按需微调 | 两用一备，备用机每月空载试机1次，启停正常 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ≤0.2 | - | 全关 | 无 |  |  |
| O |  |  |  | 24h连续曝气 |  |  |
| 缺氧池 | 0.2-0.5 | 5-8mg/L | 1% | 无 |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 24h连续运行 | 680r/min | 3kw/台 | 12台 |  |  |
| 搅拌器 | 按需间歇运行（1小时） | 38.2r/min | 1.1Kw/台 | 2台 |  |  |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备（无）

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

3.2 脱水机电耗（2台）

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

品牌型号：丹麦Alfa Laval、ALDEC 506 ；类型：离心；电机功率：55Kw；设计处理量：30吨/天/台；实际处理量：30吨/天/台；进泥浓度：99.2%-99.4%；出泥含水率：80%；连续运行时间：24小时连续运行；是否变频：是；转速/差速：1475r/min

3.3 输送设备电耗（2台）

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

品牌与型号：NETZSCH/电机型号：R67 DRE132M4；功率：7.5Kw/台；实际运行时间：24小时连续运行；是否联动控制：是。

3.4 干化设备电耗(无）

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗（无）

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力：

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型：

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 柯维 | 2026.1.21 | 21Kw | 380V |  |  |  | 是 | 是 | 是 |
| 臭氧系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 消毒系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤罐 | XD-QGL-3600 | 300m³/h/个 | 300m³/h/个 | 反冲洗泵功率30Kw/台 |  | 50Hz | 24小时连续运行 |  |  | 2台 | 是 |  |
| 纤维转盘滤池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 布水/滤布滤池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 活性炭过滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 超滤/膜过滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |