1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升泵 | 3 | 75 | 115A/50hz | 958/台/h | 17.5 | 9 | / | / |
| 回流泵 | 14 | 5/7.5/10 | 32A/35A/50A | 1042/2084/1736 | 0.6/1 | / | / | / |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 2 | 24 | 50 | / | 574.8m³ | / | 52.25kwh/m³ |  |  |
| 鼓风机 | 4 | 24 | 50 | 30/102 | 9840m³/h | 38A/134KW | 44.03kwh/m³ | / | / |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ＜0.2 | 5 | / | / |  |  |
| O | 末端1 | 1.3 | 100 | 24 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 24 | / | 5 | 8 | PF | 良好 |
| 搅拌器 | 24 | / | 5 | 10 | CSTR | 良好 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

重力浓缩池2座，总容850m³。停留时间:16.5h。配备:中心传动浓缩机2台，功率0.55kW（江苏一环NC-9型）

3.2 脱水机电耗

板框压滤机（景津1600型程控高压隔膜压滤机）

压滤机处理能力:干污泥7.4t/d，设计进泥量37t/d(含水率80%)，设计出泥量14.8t/d(含水率50%).每天工作时间:24h;每天工作批次:3次;合数:3台;出泥泥饼含水率:小于50%过滤面积:500m2;滤室容积:6.25m3;滤板规格:1500mmx1500mm;功率:22.95kW

配套压榨系统

功能:用于压滤机隔膜挤压脱水，进一步降低进料后的污泥泥饼含水率。附属设施:压榨水箱1个，V=20m³;压榨泵3台（景津CDL8~12+CDH8-20），Q=15m3/h，H=500m，N=37kW，变频。

3.3 输送设备电耗

水平螺旋输送机3套,D=400mm,L=13m,N=11kW;水平螺旋输送机1套,D=600mm,L=12m,N=15kW;倾斜螺旋输送机1套D=600mm,L=12m,N=18.5kW.（景津）

3.4 干化设备电耗

无

3.5 除臭系统电耗

（1）江苏博恩环境工程成套设备有限公司Q=16000m³/h  N=30Kw共三台

（2）生物滤池*3江苏博恩环境工程成套设备有限公司

（3）运行台数3

（4）其他情况：运行时间24h、变频、风机6年一换

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 安力斯 |  | 38.5kw |  |  |  |  |  |  |  |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 | 碧水源MBRU3-R-Ⅲ-1260-A*40 | 11340/d | 7000/d | 22kw | 变频驱动 | 6天 | 滤7停1（min） |  | 35 | Cip泵2台一用一备 | 是 | 否 |