1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
| 提升泵 | 4 | 55KW | 119a/50hz | 1100m³/H | 20m | 2次/d | 启动液位2.5m | 无 |
| 回流泵 | 3 | 22kw | 44a/50hz | 1042m³/H | 5m | 2次/d | 回流泵房液位4.8m | 无 |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磁悬浮鼓风机 | 3 |  | 99HZ | 无 | 单台风量：6000Nm3/H | 额定电流309A额定电压400V功率190KW | 无 | 无 | 无 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ≤0.2mg/L | 30mg/L | / | / |  |  |
| A | 0.2-0.5mg/L | 10-12mg/L | / | / |  |  |
| O | 2-4mg/L | 前段10mg/L左右 中段3mg/L 左右 后段≤1mg/L | 100% | 24H |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 好氧推流器 | 24h/D | / | 4.3kw | 8 |  | 良好 |
| 缺氧搅拌器 | 24h/D | / | 2.3 kw | 4 |  | 良好 |
| 厌氧搅拌器 | 24h/D | / | 5.5 kw | 4 |  | 良好 |
| 内回流推流器 | 24h/D | / | 2.4 kw | 6 |  | 良好 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

（无）

3.2 脱水机电耗

| 品牌 | 型号 | 类型 | 电机功率 | 设计处理量 | 实际处理量 | 进泥浓度 | 出泥含水率 | 连续运行时 | 是否变频 | 转速/差数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安德里茨 | D5LXC30HP | 离心脱水机 | 主机55KW辅机15KW |  |  | 设计值99.4% | ＜80% | 24H/D | / | / |

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

| 名称 | 型号 | 功率 | 输送能力 | 实际运行时间 | 负载率 | 启停频率 | 是否联动控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进料螺杆泵 | BTE 35-12 | 11KW | Q=10-60m³/hr | / | / | 根据泥位自动运行 | 是 |

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

（无）

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

| 除臭品牌 | 型号 | 功率 | 风量 | 压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AOE废气净设备 | AOE-11-120 | 11KW | 8000m3/h | / |
| AOE废气净设备 | AOE-11-60 | 7.5KW | 6000m3/h | / |

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 臭氧系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 消毒系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 设备名称 | 品牌/型号 | 设计规模 | 消毒指标 | / | / | / | / | / | / | / |
| 紫外系统 | 加拿大特洁安UV3000plus™ | 50000m³/d | 粪大肠杆菌数＜1000个/L | / | / | / | / | / | / | / |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高效纤维滤池 | / | 5万/D | 5万/D | / | / | 1次/D | / | 2% | / | 2台 | / | / |
| 布水/滤布滤池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 活性炭过滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 超滤/膜过滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |