1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | 6台（5 用 1 备） | 185 kW / 台 | 390A/50Hz电流：约 330A / 台（380V 工况）；频率：45~50Hz（变频调节） | 2708m³/h | 17.81m | 按集水池液位控制启停，正常工况每日启停≤10 次 | 泵前：集水池液位（随进水波动）；泵后：粗格栅渠道液位，与扬程匹配 | 无空转、无气蚀现象，运行正常 |
| 提升泵 | 5台（4 用 1 备） | 75kW | 电流：约 140A / 台（380V 工况）；频率：45~50Hz（变频调节） | 2708m3/h | 6.74m | 按需自动启停，正常工况每日启停≤5 次 | 2.5米-6.74m | 无空转，无气蚀现象，运行正常 |
| 回流泵 | 外回流泵6 台、内回流泵12台 | 内回流泵：7.5kW / 台；外回流泵：15kW / 台 | 58A/50Hz | 1250m³/h | 内回流：0.8m；外回流：4.5m | 按工艺液位自动启停，正常工况每日启停≤5 次 | 泵前：二沉池出水液位；泵后：生物池厌氧段液位 | 无空转、无气蚀现象，运行正常 |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机 | 3 台（3 用 1 备） | 24h / 天（连续运行） | 50Hz | 进口：常温（20~35℃）出口：≤120℃ | 单台：282Nm³/min（16920Nm³/h）总风量：50760Nm³/h（3 台合计） | 电压：10kV电流：约 28~30A / 台功率：450kW / 台 | 32.16W/(m³/h)0.08~0.10 kWh/Nm³ | 无喘振，放空阀处于正常关闭状态 | 定期切换运行，每月至少 1 次 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ≤0.2（厌氧段） / 0.2~0.5（缺氧段） | 25-35mg/L（进水侧） | 0%-30%（基本关闭） | 按需间歇，不连续曝气 |  |  |
| O | 2.0-3.0 | ≤2mg/L（出水侧） | 50%-100% | 24h连续运行 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 24小时 | 1400/min | 6.5KW | 56 | 池内水流流态均匀，无明显死角、涡流，流速稳定 | 混合液悬浮状态良好，无池底积泥现象，污泥不沉降 |
| 搅拌器 |  |  |  |  |  |  |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

无

3.2 脱水机电耗

品牌与型号：南方环保（安德里茨） D5LXC30HP

类型：离心式脱水机

电机功率：55 kW（主电机）

设计处理量：40~50 m³/h（单台）

实际处理量：40~50 m³/h（单台）

进泥浓度：0.5%~0.7%（含水率 99.3%~99.5%）

出泥含水率：78%~80%

连续运行时间：24 h/d

是否变频：是（主机、差速均变频控制）

转速 / 差速：主机转速 2800 rpm，差速 5~20 r/min

3.3 输送设备电耗

无

3.4 干化设备电耗

无

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力品牌：顶裕（或同类品牌）玻璃钢离心风机型号：F4-72-8C单台功率：22 kW单台风量：21000 m³/h风压：2500 Pa

（2）洗涤塔 / 生物滤池 / 活性炭装置类型：生物滤池除臭工艺，配套玻璃钢生物除臭塔，单塔处理量 10500 m³/h，内置有机生物填料

（3）运行台数除臭风机：4 台（3 用 1 备）生物除臭塔

（4）其他情况运行时间：24h/d 连续运行变频情况：全部配置变频控制，可根据臭气浓度调节风量压损：单塔运行压损约 800~1200 Pa填料更换周期：3~5 年 / 次，根据压降和除臭效率更换

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | UV3000PlusTM | 2010.9.30 | 112kw | 220v | 设计流量 200000 m³/d，峰值 260000 m³/d | 260000 m³/d | IP65，二级能效 | 部分配套变频控制 | 是（PLC + 在线监测联动） | 否 |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 | 非标土建 V 型滤池（配套国产长柄滤头 + 滤板） | 1.43 万 m³/d（20 万 m³/d÷14 格） | 1.2~1.5 万 m³/d/ 格 | 冲洗水泵 75kW、反洗鼓风机 75kW、空压机 15kW | 冲洗水泵 / 鼓风机为电机驱动，气动阀门为压缩空气驱动 | 1 次 / 12h（每天 2 次） | 12h | 1.5-2.0 m | 0.15-0.20 MPa | 3 台（2 用 1 备），单台 Q=1420m³/h、H=12m | 是 | 是 |
| 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |