1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | 4 | 160kw | 308A | 2083m³/h | 21m | / | / | / |
| 提升泵 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 内回流泵 | 4 | 37KW | 74.4A | 3125m³/h | 2.3m | / | / | / |
| 外回流泵 | 8 | 10kw | / | 522m³/h | 4m | / | / | / |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曝气沉砂池罗茨风机 | 3 |  | 变频50HZ | 进气不超过40℃，出气温度不得超过90℃ | 10.5m³/min | 36.5A， AC380V，18.5KW |  |  |  |
| 生物池空浮鼓风机 | 4 |  | 变频50HZ | / | 139m³/h | 545A，AC380V，246.1kW |  |  |  |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.2mg/L | / | / | / |  |  |
| O | 2-4mg/L | / | 50-100% | 24h |  |  |

2.3 推流器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 24h | 42rpm | 5.7kW | 16 | 混流 | 良好 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号上海同臣环保股份有限公司TECN-404、浓缩机类型叠螺式污泥浓缩机、电机功率5.5kW、处理能力800～1400kg-DS/h (参考值：污泥性质不同，处理量会有所变化)、进泥含固率1-2%、出泥含固率4-6%、是否变频：是。

3.2 脱水机电耗

品牌与型号：景津装备股份有限公司，过滤面积：700㎡，过滤压力1.2MPa，N≈25.5kW；类型板框压滤、电机功率N=25.5kW、设计处理量过滤面积：700㎡、实际处理量过滤面积：700㎡、进泥浓度含水率94-96%污泥、出泥含水率60-70%污泥、连续运行时24h、是否变频：是。

3.3 输送设备电耗

品牌与型号宜兴普利斯公司LS400-8900、功率两头螺旋电机功率2.2kwX2、输送能力约20-30吨泥/天、实际运行时间3年左右、负载率50%-100%、启停频率连续运行、是否联动控制：是。

3.4 干化设备电耗

品牌与型号首创污泥低温冷凝干化机、干化方式为低温、热源类型电加热、装机功率N约266KW、蒸发水量900kg/h、进泥含水率65%左右、出泥含水率低于40%、连续运行时间24h、是否余热利用：是、是否热泵系统：是。

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌杭州楚环科技股份有限公司、型号生物除臭系统Q=35000+40000m³/h、功率离心风机N=22kw*2台+30kw*2台、风量Q=35000+40000m³/h、压力P=2500pa

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型：生物填料≥1.5m及菌种。

（3）运行台数：2组（4台）

（4）其他情况：运行时间24h、变频情况：变频、更换周期定期检查不符合要求进行更换。

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 北京景盛达环保科技有限公司JSDQ-100K/300-Plus | 2022年9月 | 系统最大额定功率 69.12KW | 380V/154A | / | 总处理量10万吨/天 变化系数1.5 | 防护等级IP55 | 是 | 是 | / |
| 臭氧系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 消毒系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 纤维转盘滤池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 布水/滤布滤池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 活性炭过滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 超滤/膜过滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |