1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水提升泵 | 6 | 215kw | 282A/48Hz | 3550m³/h | 14.5m | 单台累计810次 | 5.85m/19.20m | 暂未发生 |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓风机 | 6 | 7296h | / | 29~44℃ | 340Nm3/min | 42A、10Kv、660Kw | 31Nm3/kw.h | 无 | 正常启停 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 好氧一段 | 0.3~0.4mg/L | 5~10 | 20~50% | 连续曝气 |  |  |
| 好氧二段 | 0.4~0.6mg/L | 1~5 | 20~50% | 连续曝气 |  |  |
| 好氧三段 | 2~3mg/L | 0~1 | 15~50% | 连续曝气 |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 连续运转 | 1420rpm/min | 5kW | 48 | 正常 | 正常 |
| 搅拌器 | 连续运转 | 2900rpm/min | 7.5kW | 8 | 正常 | 正常 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

叠螺浓缩机：景津（品牌）、型号DLN404、电机功率2.2kw、处理能力80m³/h、进泥含固率1.5%、出泥含固率2.5%、工频。

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

板框压滤机：景津（品牌）、型号：XAZGFQD800/2000-U、低压进泥泵电机功率45kw、高压进泥泵电机功率37kw、板框压滤机总功率25.9kw、设计处理量3.2tDS/批、实际处理量3.0tDS/批、进泥浓度97.5%、出泥含水率65%、连续运行、是否变频：高低压进泥泵变频，板框主机工频运行、转速 / 差速：板框主机无差速，进泥泵变频，主机固定转速。

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

提升刮板：景津（品牌）、型号：双链式埋刮板、功率30KW、输送量30m³/h，实际运行时间：备用、负载率：/、启停频率：备用、联动控制。

斗式提升机：景津（品牌）、型号：双链式斗提机、功率11KW、输送量30m³/h，实际运行时间：连续24h运行、负载率：60%、启停频率：连续运行，仅切换料仓使用时短暂停机、联动控制。

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

景津（品牌）：低温干化、热源类型：纯电驱动、空气能热泵除湿、进泥含水率65%、出泥含水率40%、连续运行、无余热利用、非热泵系统。

芬尼（品牌）：型号PHSD-24000、低温干化、热源类型：纯电驱动、空气能热泵除湿、装机功率341KW、蒸发水量24000kg/d(24h)、进泥含水率65%、出泥含水率40%、连续运行、无余热利用、非热泵系统。

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

利源（品牌）、型号  、功率75kW、风量50000m3/h与60000m3/h、压力2800Pa

预处理区（一用一备）、污泥处理区（两用一备）：洗涤塔+生物滤池；生化区（两用两备）：生物滤池。

自厂站运行起连续运转，可变频调节30~50Hz，按计划进行相关维护保养。

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 特洁安（加拿大）/TrojanUV3000Plus™ | 2020年/2021年11月1日 | / | 220V/207A/组 | 4300m³ /h | 10.4万m³/组.天，共4组 | IP66/未标注 | 否 | 否 | 否 |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤布滤池 | 浦华J-NTHB-22 | 1667m³/h，共有8组 | 1667m³/h | 0.75kw | 重力自流 | 根据液位差进行反冲洗 | 实时 | / | / | 单组配备4台反冲洗水泵 | 是 | 液位触发 |