1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 提升泵 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 回流泵 | / | / | / | / | / | / | / | / |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机 | 1 | 9846 | 28 | 进口温度33 | 5491 | 12A | 0.135 | 无 | 4台风机轮流运行 |  |  |
| 鼓风机 | 2备用 | 9858 | / | / | / | / | / | 无 | 4台风机轮流运行 |  |  |
| 鼓风机 | 3备用 | 10143 | / | / | / | / | / | 无 | 4台风机轮流运行 |  |  |
| 鼓风机 | 4备用 | 10062 | / | / | / | / | / | 无 | 4台风机轮流运行 |  |  |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.10 | 34.84 | 0 | 0 |  |  |
| O | 0.5~2.5 | 0.200 | 100% | 24h |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器和搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 24H | 32 | 2.3kw | 24 | 整体推流、水体循环平稳，无明显死角、短流 | 活性污泥全程均匀悬浮，无池底积泥 |  |  |
| 搅拌器 | 24H | 475 | 3.7KW | 10 | 水体持续扰动，全场均匀翻动，泥水无分层 | 污泥、水体完全均质，无沉渣、无局部沉淀 |  |  |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

江苏天雨中心传动刮泥机，设备回转直径5.6m,耙架速度0.114r/min，电机功率0.18KW+1.1KW,非变频设备

3.2 脱水机电耗

阿法拉伐卧式离心脱水机，功率75KW+22KW ,进泥含水率99%，出泥含水率<80%，进泥浓度10000-15000，变频设备，转速3000，差速1.5

3.3 输送设备电耗

深水生态配套刮板输送机，启停频率50HZ，联动控制

3.4 干化设备电耗

- 佛山吉康环境JKFF-21600,污泥低温干化，功率293KW，24h去水量21600kg，进泥含水率<80%，出泥含水率<40%，24h连续运行，热泵系统

3.5 除臭系统电耗

- （1）苏州顶裕TEV3 280S-4，功率75KW，风量45000m³/h，压力2800Pa

（2）预处理塔，活性炭吸附塔，高级氧化塔，生物除臭一体化装置

（3运行台数生物池1台，污泥车间2台

（4）24h运行，变频风机

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | TrpjanUV3000Plus | 23176h | 44.9kva | 380V电流75A | 50000m³/24h | 50000m³ | / | 变频设备 | 自动控制 | 无电机 |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |