1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量（额定流量） | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水提升泵 | 4 | 125kW | 50Hz | 2700m3/h | 14.2m | 根据进水液位控制，有三台变频 | 液差＞1.5m | - |
| 二次提升泵房进水泵 | 6 | 55kW | 50Hz | 1355m3/h | 11m | 4台定频，2台变频 | 根据液位自动启停 | - |
| 二次提升泵房送水泵 | 4 | 132kW | 50Hz | 775m3/h | 43m | 均为变频 | 根据液位自动启停 | - |
| 外回流泵 | 4 | 24kW | 50Hz | 1170m3/h | 4m | 均为变频 | - | - |
| 内回流泵 | 6 | 10kW | 50Hz | 2340m3/h | 1m | 4台定频，2台变频 | - | - |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机 | 5 | 动态调整 | 50Hz | - | 5500Nm3/h | 190KW | - | - | - |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 2mg/L左右 | ＜0.2mg/L（正常情况） | 实时变动 | 24小时/天 |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 24小时/天 | 475rpm | 5.5KW | 2 | 湍流 | - |
| 搅拌器 | 24小时/天 | 1450rpm | 5.7KW | 8 | 湍流 | - |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

江苏一环集团有限公司池径：2000mm NO-12、浓缩机、额定功率：0.75kw             电机型号：SK80 L/4              功率因数：0.74，           频率：50HZ              额定转速：1375r/min             额定功率：0.75kw ，        额定电压：380V,            额定电流：3.64/2.1 A，          外缘线速度：1.5m/min，     绝缘等级：B级

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

| 类型 | 品牌 | 型号 | 主机功率（kW） | 辅机功率（kW） | 转速(rpm) | 设计处理能力(吨/天) | 实际处理能力(吨/天) | 进泥浓度（mg/L） | 出泥含水率(%) | 连续运行时工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心脱水机 | 安德里茨 | D5LLC30HP | 75 | 15 | 3200 | 43.75 | 40~50 | - | ＜80 | 恒扭矩 |
| 离心脱水机 | 安德里茨 | D6LX60CHPE2 | 110 | 30 | 2600~3500 | 76.8~108 | 80~120 | - | ＜80 | 恒扭矩 |

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率（根据料斗液位自动启停）、是否联动控制（是）

| 设备名称 | 设备型号 | 设备功率（kw） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#污泥输送泵 | NM076SF04S24V | 15KW | 耐驰 |
| 2#污泥输送泵 | BTE35-12 | 11KW | 西派克 |

3.4 干化设备电耗（无）

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力---上海锦惠复洁环境工程有限公司、Q=6000M3/h  总功率N=3KW、Q=20000M3/h  总功率N=19KW（2台）、Q=12000M3/h  总功率N=10KW

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型---活性炭装置类型

（3）运行台数---4

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | TROJAN UV 3000PLUS | 2018 | 26.6KVA | 380/220V 47A | - | - | TYPE 4X/IP66 | 否 | 是 | 否 |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高密度沉淀池 | 威立雅（一组两格） | 5417m3 /h （总最大） | 6000m3 /h （总峰值） | - | - | 视实际情况而定 | - | - | - | 每格8个反冲洗气阀 | 是 | - |