沙田水质净化厂数据资料

1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | 4 | 90KW | 额定电流160A频率50H | 额定流量1014立方/H | 20m | 每日1次 | 泵坑液位：5.58米 | 无 |
| 中间提升泵 | 3 | 30KW | 频率50H | Q=910m3/h | 7.5m | 每日1次 |  | 无 |
| 内回流泵 | 3 | 5.5KW | 频率50H | 625m3/h | 1m | 每日1次 |  | 无 |
| 污泥回流泵 | 3 | 30KW | 频率50H | Q=910m3/h | 7.5m | 每日1次 |  | 无 |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机 | 3 | 24h | 50 | 75℃ | 4800m3/h | 电流236A、电压380V功率132KW | 每小时电耗120 | 无 | 有 |
| 磁悬浮风机 | 1 | 24h | 50 | 进75℃ | 55m3/h | 电流135A电压380V功率75KW | 每小时电耗80 | 无 |  |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.5 |  |  |  |  |  |
| O | 2 |  | 95% | 24h/d |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 24h | 1440 | 5.5KW | 20 | 正常 | 正常 |
| 搅拌器 |  |  |  |  |  |  |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备（无）

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速，

品牌：佛山安德里兹，

类型：离心脱水机

电机功率：主电机功率45kw，辅电机功率11kw

设计处理量：30-40m3/h

实际处理量：30m3/h

进泥浓度、出泥含水率：进泥浓度12000-20000mg/L，出泥含水率≤80%

连续运行时间：16h/d

是否变频：是变频控制

转速/差速：额定转速2800rpm、差速调节范围（rpm0~15）

3.3 输送设备电耗（无）

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

3.4 干化设备电耗（无）

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

1号MODEL-TYPE；FAN-SYS-050、功率15kw、风量15000m3/min、2号MODEL-TYPE；FAN-SYS-060、功率30kw*2、风量25000m3/min、活性炭装置类型、运行时间24h、无变频器

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 特吉安UV3000PlusTM | 出厂2010年 投运2011年6月 | 18KW | 380V | / | 4.1kwh/万吨水 | 防护等级IP68 | 否 | 是 | / |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维滤池 | 上海凡清 | 453.04m3/h | 312.5m3/h | 97KW | 电机机械驱动 | 12~24h | 12~24h | ≤2.3 | 2.645~2.76 | Q=410.7m3/h,H=11m，N=22KW | 是 | 是 |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |