1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | 4~6 | 110kw | 253/50 | 2400m3/h | 20m | 连续运行 |  | 质保期内 |
| 提升泵 | 3~5 | 80kw | 200/50 | 3000m3/h | 7m | 连续运行 |  | 质保期内 |
| 回流泵 | 16 | 37kw | 87/50 | 190m3/h | 20m | 连续运行 |  | 质保期内 |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 2~4 | 连续运行 | 定频 | 30℃ | 271 m2/min | 62A/10KV/620kw | 不固定 | 无 | 轮流开 |
| 鼓风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0mg/L |  | 无曝气阀 | 0 |  |  |
| O | 0~4mg/L | 0~10mg／L | 线性调流阀实时变化 | 连续曝气，实时调整 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 24h | 1455rpm | 5.7kw | 90 | 推流式 | 良好 |
| 搅拌器 | 24h | 470rpm | 5.5kw | 49 | 循环混合式 | 良好 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

| 品牌 | 型号 | 类型 | 电机功率 | 设计处理量 | 实际处理量 | 进泥浓度 | 出泥含水率 | 连续运行时 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 派尼尔 | XF355L | 叠螺脱水机 | 10.5kw | 50.00吨/台（折合80%污泥） | 15.00吨/台（折合80%污泥） | 97%-99% | 80%-88% | 24 | 6 |
| 韦斯伐利亚 | UCD635-00-34 | 离心脱水机 | 22kw | 120吨/台（折合80%污泥） | 100吨/台（折合80%污泥） | 97%-99% | 80% | 24 | 2 |
| 安德里兹 | D6 | 离心脱水机 | 26kw | 120吨/台（折合80%污泥） | 100吨/台（折合80%污泥） | 97%-99% | 80% | 24 | 2 |

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

| 品牌 | 型号 | 功率 | 输送能力 | 实际运行时间 | 是否联动控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鑫淼机电（干化汇总出料螺旋无轴螺旋输送机） | U300-29500mm | 18.5kw | 12m³/h | 24h | 是 |
| 鑫淼机电（垂直喂料螺旋有轴螺旋输送机） | Φ480-1800mm | 5.5kw | 12m³/h | 24h | 是 |
| 鑫淼机电（垂直螺旋有轴螺旋输送机） | CZΦ480-12000mm | 30kw | 12m³/h | 24h | 是 |
| 鑫淼机电（垂直出料螺旋有轴螺旋输送机） | U300*4200mm | 5.5kw | 12m³/h | 24h | 是 |
| 瑞天机械制造（垂直管链机） | RTGLB-200/Z字型管链机17.8米 | 7.5kw | 16m³/h | 24h | 是 |
| 瑞天机械制造（水平管链机） | RTGLB-200/水平型管链机4.9米 | 4kw | 16m³/h | 24h | 是 |

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

| 品牌 | 型号 | 干化方式 | 热源类型 | 台数 | 装机功率 | 蒸发水量 | 进泥含水率 | 出泥含水率 | 连续运行时间 | 是否余热利用 | 是否热泵系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晟启（污泥低温带式干化机） | SBDD27005FSL | 带式 | 低温型 | 6 | 270kw/台 | 27000kg/d | 约83-88% | 40%以下 | 24 | 否 | 是 |

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

| 品牌 | 功率 | 风量 | 压力 | 变频情况 | 台数 | 运行台数 | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干化除臭风机(光催化) | 15.0kw | 40199m³/h | / | 是 | 2 | 2 | 24h |
| 干化除臭风机(生物除臭) | 18.5kw | 40199m³/h | / | 是 | 3 | 3 | 24h |
| 离心除臭风机 | 22.0kw | 13000m³/h | / | 是 | 2 | 1 | 24h |
| 浓缩池除臭风机 | 15.0kw | 13500m³/h | / | 是 | 2 | 0 | 24h |
| 喷淋水泵 | 5.5kw | / | / | 是 | 2 | 1 | 24h |
| 喷淋水泵 | 5.5w | / | / | 是 | 2 | 1 | 24h |

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | Trojan UV3000Plus | 2007.2.28/ 2009.12.31 | 160kw | / | / | 300000m3/d | / | 否 | 是 | 不涉及 |
| 臭氧.44系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 | MTMAH09395PPET110R000 | 2009.12.31 | 0.55kw | / | Q=395L/H P=9bar | 100000m3/d | / | 是 | 否 | 否 |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 | 风机：ars6175 水泵：SPN400-630A | 694.44m3/h | 694.44m3/h | 75kw/75kw | 皮带传动/电机直驱 | 每天1次 | 24h |  |  | 2用1备 | 是 | 是 |
| 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |