1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | 4 | 200/132KW | 350A/50 | 5200 | 17 |  |  |  |
| 提升泵 | 4 | 55KW | 68A/45 | 5180 | 5 |  |  |  |
| 回流泵 | 6 | 37.5 | 72/50 |  | 4 |  |  |  |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气悬浮风机 | 2 |  | 50 | 30、100 | 200m³/min | 330A、380V、350HP |  | 正常 |  |
| 鼓风机 | 1 |  | 50 | 30、90 | 100m³/min | 330A、380V、315kw |  | 正常 |  |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0～0.2mg/L | 9.34 | 0 | 0 |  |  |
| O | 0.5 ～2mg/L | 0.52 | 30-90 | 24H |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 |  |  |  |  |  |  |
| 搅拌器 | 24运行 | 31r/min | 9.2KW | 10 | 正常 | 正常 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号无锡通用WNG10、浓缩机类型中心传动刮泥机、电机功率0.55KW、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频、否

3.2 脱水机电耗

品牌与型号圣骑士、CS21-4HC、类型（离心）、电机功率55KW、设计处理量50m³/小时、实际处理量35m³/小时、13000mg/L进泥浓度、出泥含水率80%、连续运行8-24时、是变频，转速/差速2350/2

3.3 输送设备电耗

品牌与型号：干泥输送机是西派克BTE35-12型、功率11kw、输送能力2m³/h、实际运行时间8-24小时、负载率80%、启停频率36HZ、不是联动控制

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力：西原品牌型号为SW-12500，功率11kw，风量12100㎥/h，风压1700Pa

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型：生物除臭系统

（3）运行台数：4套全部运行

（4）其他情况：24小时运行时间、变频情况50hz、压损、更换周期等

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 新大陆/NLQ-320W | 2010.5 | 90kw | 220V/180A |  |  |  | 否 | 否 | 否 |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 | 上海可事托/CorStar | 1440 | 1400 | 4.37KW | 电动 | 一直洗 |  |  | 0.2 | 有 | 否 | 液位触发 |
| 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |