1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | 无 | / | / | / | / | / | / | / |
| 提升泵 | 6 | 150kW | 305A/3-50Hz | 2350m³/h | 16m | / | 14.45 | 无 |
| 回流泵 | 16 | 37kW | 87A/3-50Hz | 1340m³/h | 4.5m | / | 1.25 | 无 |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机 | 4 | 1#：10828h 2#：11012h 3#： 10482h 4#：8630h | 50Hz | 1#:入口29.℃出口123.℃ 2#：入口41.℃ 出口43℃ 3#：入口℃ 出口54℃ 4#：入口52℃ 出口69℃ | 313Nm³/min | 47A、10000V、680kW | 2.17 kW/(Nm³/min) | 无 | 无 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.1~0.3 | 10~20 | 0 | 0 |  |  |
| O | 2.0~2.5 | 0.5~1.0 | 20~50% | 连续 |  |  |
| A | 0.3~0.5 | 0.5~1.0 | 0 | 0 |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 连续 | 1450rpm | 5.7kW | 64 | 均匀 | 较好 |
| 搅拌器 | 连续 | 475rpm | 10kW | 16 | 均匀 | 较好 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌：上海富产、型号：FTDH-100、类型：转股浓缩机、功率：2.2kW、处理能力100m³/h、进泥含固率2%、出泥含固率4%、是否变频 是。

3.2 脱水机电耗

不涉及

3.3 输送设备电耗

品牌：宜都运机，型号：LSS400、功率、输送能力：20t/h、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制。

3.4 干化设备电耗

品牌:上海复洁,型号:DZG-2000/800、干化方式：低温干化、热源类型：热泵、装机功率、蒸发水量、进泥含水率96%、出泥含水率35%、连续运行时间、是否余热利用 无、是否热泵系统 是

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌:苏州顶裕、型号：HF-481B，、功率:75kW、风量：34500m³/h、压力：4500Pa

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 特洁安TrojanUV3000Plus™ | 出厂时间：2021 投运时间： 2022.6.18 | 0.4kW | 3A/2kVA | 3125m³/h | 4687.5m³/h | IP65 | 否 | 是 | 是 |
| 臭氧系统 | 无 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 消毒系统 | 次氯酸钠计量泵 | 出厂时间：2021 投运时间：2022.6.18 | 0.37KW | 240V/3A | 460L/h 35m 3.5bar |  | IP65 | 是 | 是 | 是 |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维转盘滤池 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布水/滤布滤池 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |