1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升泵 | 4-5 | 185kw | 330/50 | 2000m³/h | 23.5m | / | 5.5m | / |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机 | 2 | 24h | 50Hz | 29.3/102 | 10800m³/h | 400A/380v/300kw | / | 无 | / |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.1 |  | 无 | / |  |  |
| A | 0.2-0.5 |  | 无 | / |  |  |
| O | 2-3 |  | 80% | 24h |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 24h | 1450rpm | 5.7kw | 20 | 正常 | 正常 |
| 搅拌器 |  |  |  |  |  |  |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌: 景津环保

型号:DS2500

浓缩机类型:带式浓缩机

电机功率：2.2+0.75KW

处理能力:65-85m³/h

进泥含固率：/

出泥含固率：2%

是否变频:是

3.2 脱水机电耗

品牌: 景津环保

型号: XAZGFQDL800/2000-UI

类型（板框、带式、离心、叠螺）: 板框高压隔膜压滤机

电机功率:25.9KWkW

设计处理量：90吨/d

实际处理量:90吨/d

进泥浓度:进泥含水率98%

出泥含水率：60%以下

连续运行时：/

是否变频:是

转速：

差速：

3.3 输送设备电耗

品牌：景津环保

型号：SLS400

功率：11*2KW

输送能力:20-30m³/h

实际运行时间:/

负载率:/

启停频率:/

是否联动控制：是

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗

风机品牌：金鹏环保

型号：Gelor-SG-42000

功率：55KW

风量：42000m³/h

压力：全压2800Pa

洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型:生物除臭

运行台数：2

运行时间：/

变频情况：是

压损：/

更换周期:/

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | UV3000 PlusTM | 2017.8 | / | 380V | / | 8125m³/h | / | 否 | 否 | / |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D型纤维滤池 | 浙江德安 | 509m³/h | 437m³/h | / | 自流 | 1次/2d | / | / | / | 3台两备一用 Q=600m3/h，H=14m，N=45kW | 是 | 否 |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |