1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 提升泵 | 2 | 一台9kw，一台5.9kw | 50hz | 125m3/h；50m3/h | 15m | / | 设计最高液位3.0m | 有 |
| 回流泵 | 4 | 2KW | 50hz | Q=95m3/h | 2.6m | / | 设计最高液位6.0m | 有 |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 鼓风机 | 3 | 根据生产情况定 | 根据生产情况定 | 90度 | 7m3/min | P=18.5kw | 14.8度/h | 无 | 有 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.5mg/L | 30mg/L | / | / |  |  |
| O | 1.5mg/L | <0.5mg/L | 100% | 8-24h |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | / | Q=10m3/h | N=2kW | 6 | 理想流态 | 理想 |
| 搅拌器 | / | / | / | / | / | / |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

| 品牌与型号 | 浓缩机类型 | 电机功率(kW) | 处理能力m³/h | 进泥含固率(%) | 出泥含固率(%) | 是否变频 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安尼康ADT-302-P-CN | 叠螺预浓缩机 | 5.5kw | 处理绝干量120~220kg/h | 进泥含水率99~99.2% | 预浓缩出泥含水率95% | 是 |

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

| 品牌与型号 | 类型（板框、带式、离心、叠螺） | 电机功率(kW) | 设计处理量m³/h | 实际处理量m³/h | 进泥浓度(%) | 出泥含水率(%) | 连续运行时(h/d) | 是否变频 | 转速/差速(r/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 景津环保股份有限公司XAZGFQDL113/1000-U | 板框 |  | 过滤面积：113m2 | 过滤面积：113m2 | 预浓缩出泥含水率95% | 60% | 6h/d | 是 | / |

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

| 品牌与型号 | 功率 | 输送能力 | 实际运行时间 | 负载率 | 启停频率 | 是否联动控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / |

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

| 品牌与型号 | 干化方式 | 热源类型 | 装机功率 | 蒸发水量 | 进泥含水率 | 出泥含水率 | 连续运行时间 | 是否余热利用 | 是否热泵系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金凯 | 热泵 | 空气能 | 20kW | / | 60% | 小于40% | 5h | 否 | 是 |

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

| 序号 | 风机品牌 | 风机型号 | 功率(kW) | 风量(m³/h) | 压力(Pa) | 处理装置类型 | 运行台数 | 运行时间(h/d) | 变频情况 | 压损(Pa) | 更换周期 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利源 | / | 7.5kw | Q=12000m3 /h | / | 洗涤塔+活性炭装置 | 1 | 24h/d | 备品 | / | / | / |

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 特洁安 | 2022.2 | / | 380v | / | / | IP68 | / | / | / |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤布滤池 | 无锡通用WLJA2006 | 3000m3/d | 3000m3/d | P=1.5KW | 电机 | 2次/d |  |  | / | Q=30m3/h H=7m N=2.0kW | 是 | / |