1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | 4 | 110KW | 209A/50hz | 1807m³/h | 13.8m |  |  |  |
| 提升泵 | 4 | 55KW | 107.9A/50hz | 1800m³/h | 6.5m |  |  |  |
| 内回流泵 | 6 | 30KW | 60A/50hz | 2088m³/h | 2.8m |  |  |  |
| 外回流泵 | 6 | 30KW | 45A/50hz | 1044m³/h | 4.1m |  |  |  |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心风机 | 3（备用） |  | 风量设置调控 | 30/90 | 133.3m³/min | 436A/380V/250KW |  | 无 |  |
| 磁悬浮鼓风机 | 3（主用） |  | 风量设置调控 | 30/90 | 170m³/min | 410A/380V/260KW |  | 无 |  |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.2-0.5 | / | 无需曝气 | 无需曝气 |  |  |
| O | 2-3 | / | 90-60-30 | 常曝 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 无推流器 |  |  |  |  |  |
| 搅拌器 | 常开 | 33rpm | 9.2KW | 10 | 正常 | 正常 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

品牌：无锡通用，型号：TDVM02-6191309，类型：中心传动浓缩机，电机功率：0.75KW,进泥含固率：0.7%，出泥含固率：1.5%，工频。

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

品牌：圣骑士，型号：CS21-4HC，类型：离心，功率：66KW,设计处理量，50-60m³/h,实际处理量：30-60m³/h，进泥含水率：98.5%，可调频。

3.3 输送设备电耗

（干泥泵）品牌：西派克，型号：BTE35-12型、功率：11KW、输送能力:2~6 m3/hr、实际运行时间:根据生产需要、负载率：根据生产需要可调频、启停频率：常开、是否联动控制：是

3.4 干化设备电耗

（无干化系统）品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌：苏州磐石、型号：HFB530C/HFB630C/HFB630C、功率:11KW/11KW/15KW、风量:/8000m³/h/10000m³/h/12500m³/h、压力:2000pa

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型：生物滤池

（3）运行台数：6台

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等：设备常开，可调频。

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 | 加氯泵ANDOSE/ADS08 | 2014/4 | 550W | 380v/1.57A | 550 L/H |  | IP55 | 是 | 否 | 否 |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 | 上海可事托 NLQ-320W ， | 1287m³/h（高峰） | 990m³/h | 4.37KW | 电气驱动 | 根据液位差自动反冲洗 | / | / | / | 1台 | 是 | 液位触发 |
| 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |