1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升泵 | 4 | 125 | 0-50Hz | 2170m³/h | 13.5 | 2 | 4.80/4.60 | 无 |
| 好氧回流泵 | 4 | 25 | 0-50Hz | 3750m³/h | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 缺氧回流泵 | 4 | 18.5 | 0-50Hz | 2500m³/h | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 膜池回流泵 | 6 | 18.5 | 0-50Hz | 3400m³/h | 0 | 0 | 无 | 无 |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物池鼓风机 | 4 | 24 | 无 | 进：＜65° 出：＜65° | 162m³/min | 电流＜480A、功率315KW | 无 | 无 | 有 |
| 膜池鼓风机 | 4 | 24 | 无 | 进：＜65° 出：＜65° | 193m³/min | 电流＜480A、250KW | 无 | 无 | 有 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1-2 | ＜1 | 0-100 | 24 |  |  |
| O | 0.08-0.3 | ＞15 | 无 | 0 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 24 | 25 | 5.7Kw | 16 | 正常 | 正常 |
| 搅拌器 | 无 |  |  |  |  |  |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

派尼尔牌叠螺机（XF-T404），2台、功率85KW、处理能力150m³/h、进泥含固量＞99%、出泥含固量＜98%，可变频

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

3.2 脱水机电耗

景津牌板框机、功率25KW、过滤面积800㎡、实际处理量800㎡、进泥浓度＜98%，出泥含水率≤60%、连续运行时间6h、板框机非变频无转速

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

3.3 输送设备电耗

无

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

3.4 干化设备电耗

无

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

高登威、080、功率45KW、风量667㎡/min、压力250mmAq

- 洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

洗涤塔

- 运行台数

4台

- 其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

24小时运行、稳定在35Hz运行、无压损情况

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 新大陆 | 出厂时间2018年9月 投运时间：2019年1月 | 50Hz | 380V/247.9A | 无 | 5000m³/h | 无 | 否 | 否 | 否 |
| 臭氧系统 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 | 碧水源膜、赛莱默产水泵 | 300m³/h | 300m³/h | 15KW | 负压泵抽吸 | 每周一次 | 产11分钟空曝1分钟 | 无 | ＜10 | 正常 | 是 | 无 |