1.  进水与提升系统

|  |  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 |  | 无 | / | / | / | / | / | / | / |
| 提升泵 | 出水提升泵 | 6 | 165KW | 311A/50HZ | 601.6L/S | 16.5m | / | / | / |
|  | 应急提升泵 | 3 | 160KW | 286.6A/50HZ | 1100m3/h | 24.7m | / | / | / |
| 回流泵 | 外回流泵 | 12 | 22kw | /50HZ | 639m³/h | 6m | 常开 | / | / |
|  | 内回流泵 | 8 | 16kw | 25A/50HZ | 528L/S | 1m | 常开 | / | / |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 鼓风机 | 3 | 24 | 50HZ | 30℃/200℃ | 31000m³/h | 65A/10000V/950KW | 30.65w.h/m³ | / | 两用一备 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | / | / | / | / |  |  |
| O | 1.5-2 | 0-0.2 | 好氧一段关，好氧二段全开 | 24h |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | / | / | / | / | / | / |
| 搅拌器 | 24h/d | 470rpm | 10Kw | 36 | 混合液流动平稳 | 活性污泥无沉降，悬浮状态良好 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备（无）

3.2 脱水机电耗

品牌与型号：德国韦斯伐里亚，UCD755-00-34；类型（板框、带式、离心、叠螺）:一体化离心脱水机;电机功率:160KW；设计处理量:120m³/h;实际处理量:50m³/h;进泥浓度:11000mg/L;出泥含水率:<80%;连续运行时:24h/d;是否变频:是；转速/差速：1850/2.0

3.3 输送设备电耗

品牌与型号:西派克,BTHE35-24;功率:18.5kw;输送能力:5.5m³/h;实际运行时间:24h/d;负载率:60%-100%；启停频率:30-50HZ ;是否联动控制:是。

3.4 干化设备电耗（无）

3.5 除臭系统电耗

预处理1#生物除臭系统

（1）风机品牌：西源环保；型号：TF-181B；功率：5.5KW；风量：1680m³/h；压力：无

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型:天然木质炭素生物媒

（3）运行台数：1台

（4）其他情况：运行时间：24h/d;变频情况:除臭喷淋水开启是风机频率降低至25HZ；压损、更换周期等：无。

预处理2#生物除臭系统

（1）风机品牌：亿泰环保；型号：ZYF-6C；功率：11KW；风量：1000m³/h；压力：无

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型:天然木质炭素生物媒

（3）运行台数：1台

（4）其他情况：运行时间：24h/d;变频情况:除臭喷淋水开启是风机频率降低至25HZ；压损、更换周期等：无。

生物池1#除臭鼓风机系统

（1）风机品牌：顶裕科技；型号：TF-301B；功率：18.5KW；风量：16020m³/h；压力：无

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型:天然木质炭素生物媒

（3）运行台数：1台

（4）其他情况：运行时间：24h/d;变频情况:除臭喷淋水开启是风机频率降低至25HZ；压损、更换周期等：无。

生物池2#-4#除臭鼓风机系统

（1）风机品牌：顶裕科技；型号：TF-361B；功率：30KW；风量：25020m³/h；压力：无

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型:天然木质炭素生物媒

（3）运行台数：3台

（4）其他情况：运行时间：24h/d;变频情况:除臭喷淋水开启是风机频率降低至25HZ；压损、更换周期等：无。

污泥料仓除臭系统

（1）风机品牌：西源环保；型号：TF-241B；功率：11KW；风量：7500m³/h；压力：无

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型:天然木质炭素生物媒

（3）运行台数：1台

（4）其他情况：运行时间：24h/d;变频情况:除臭喷淋水开启是风机频率降低至25HZ；压损、更换周期等：21年更换过。

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 特洁安/UV3000PlUS-07UVM | 2011年4月 | 46KW（灯管功率） | 380V/4.2A | / | 20万m³/d | / | / | 是 | / |
| 臭氧系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 消毒系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D型纤维滤池 | 德安科技/DA 863彗星式纤维滤池 | 595m³/h | 417m³/h | / | / | 50HZ | 23h | 2.49m | / | 两用一备 | 是 | 可按液位触发自动反冲洗 |
| 砂滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 纤维转盘滤池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 布水/滤布滤池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 活性炭过滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 超滤/膜过滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |