1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵（无） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升泵 | 2-3 | 220kW | 395.3A/50Hz | 3150m³/h | 19.5m |  | 5.5m |  |
| 回流泵(无) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机 | 3 | 72h | 50Hz | 32/105 | 200Nm³/min | 476A/380V/288kW | 30.68kWh/k m³ |  |  |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.2 |  | 无 | 0h |  |  |
| A | 0.2-0.5 |  | 无 | 0h |  |  |
| O | 0.5-2 |  | 90% | 24h |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 |  | 33rmp | 3.1kW | 34 | 正常 | 正常 |
| 搅拌器 |  | 33rmp | 5kW | 20 | 正常 | 正常 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌: 扬州清雨环保

型号: TDVM02-6191309

浓缩机类型:中心传动浓缩机

电机功率：0.75kW

处理能力:1687.44 m³/d

进泥含固率：/

出泥含固率：2%

是否变频:否

3.2 脱水机电耗

品牌: 圣骑士

型号: CS21-4HC

类型（板框、带式、离心、叠螺）: 离心浓缩脱水一体机

电机功率:55kW

设计处理量：168.72吨/d

实际处理量:136吨/d(与外运处置能力相关)

进泥浓度:进泥含水率98%

出泥含水率：80%以下

连续运行时：/

是否变频:是

转速：2955rmp

差速：2-8可调

3.3 输送设备电耗

品牌：西派克

型号：BTE35-12型

功率：11kW

输送能力:3-7.5 m³/h

实际运行时间:/

负载率:/

启停频率:/

是否联动控制：否

3.4 干化设备电耗(无)

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗

风机品牌：科威

型号：SW-8000

功率：11kW

风量：8000㎥/h

压力：/

洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型:生物除臭

运行台数：1

运行时间：/

变频情况：是

压损：/

更换周期:/

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | Trojan UV3000PLUS | 2010.05 | 68kW | 380V |  | 8125m³/h |  | 否 |  |  |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 | ANDOSE | 2021.07 | 0.75kW | 380V | 790L/h | 8125m³/h | IP55 | 是 |  |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维滤池 | 上海凡清 | 812.5m³/h | 614.2m³/h | / | 自流 | 2次/d |  | 1.5m |  | 3台两备一用 Q=360m3/h，H=14m，N=22kW | 是 | 否 |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |