1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升泵 | 1 | 250kW | 151.99A/35Hz | 1617m³/h | 22.72m | 50 | 14.96/14.94m | / |
| 回流泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机 | 1 | 24小时运行，总运行时间6969h | 50Hz | 31℃/96℃ | 6190m³/h | 17A/10kV/560kW | 90.47 W·h/m³ | 无喘振/放空功能正常 | / |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | <0.50mg/L | / | 无曝气 | 无 |  |  |
| O1 | 0.2-0.4mg/L或1±0.2mg/L | / | 根据DO/负荷，人工/自动 | 持续曝气 |  |  |
| A2 | <0.50mg/L | / | 无曝气 | 无 |  |  |
| O2 | 0.2-0.4mg/L或0.6±0.1mg/L | / | 根据DO/负荷，人工/自动 | 持续曝气 |  |  |
| A3 | <0.50mg/L | / | 无曝气 | 无 |  |  |
| O3 | 2±0.5mg/L | <1.0mg/L | 根据DO/负荷，人工/自动 | 持续曝气 |  |  |
| ....... |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 24小时运行，总运行时间8192h | 39.5n/min | 2.6kW | 48 | 混合液态 | 良好 |
| 搅拌器 | 24小时运行，总运行时间8192h | 264n/min | 5.6kW | 16 | 混合液态 | 良好 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

名称：叠螺式污泥浓缩机

品牌：宜兴市派尼尔环保设备有限公司

型号：XF-T722SW

类型：叠螺

电机功率:10kW

处理能力:处理量≥1000kg/h

进泥含固率:0.2% ~ 2%

出泥含固率:5%～7%
是否变频:是

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

名称：板框压滤机

品牌：中大贝莱特压滤机有限公司

型号：XAZGS800/2000-UF

类型：板框

电机功率:23.35kW

进泥含水率：93%~95%

出泥含水率：60%~65%

连续运行时：16~20 h / 天

是否变频：是

转速/差速：/

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

名称：板框压滤机双轴卸料螺旋

品牌：深圳市深水生态环境技术有限公司

电机型号：DRN160M4

减速机型号：R97 DRN160M4

频率：50Hz

功率：11kW

转速：1473r/min

输送能力：有效容积16m³，2组W型卸料双螺旋，单螺旋最大输送量2.1m³/h

是否联动控制：是

名称：干化进料螺旋

品牌：深圳市深水生态环境技术有限公司

电机型号：DRN132M4

减速机型号：FAF97 DRN132M4/V

频率：50Hz

功率：7.5kW

转速：1468r/min

输送能力：12m³/h

是否联动控制：是

名称：干化出料螺旋

品牌：深圳市深水生态环境技术有限公司

电机型号：DRN160M4

减速机型号：FAF107 DRN160M4/V

频率：50Hz

功率：11kW

转速：1473r/min

输送能力：15m³/h

是否联动控制：是

名称：干化汇总出料螺旋

品牌：深圳市深水生态环境技术有限公司

电机型号：DRN132M4

减速机型号：FAF97 DRN132M4/V

频率：50Hz

功率：7.5kW

转速：1468r/min

输送能力：20m³/h

是否联动控制：是

名称：干化出料斗提输送机

品牌：深圳市深水生态环境技术有限公司

电机型号：DRN160M4

减速机型号：R97 DRN160M4

频率：50Hz

功率：11kW

转速：1473r/min

输送能力：20m³/h

是否联动控制：是

名称：干化进仓螺旋

品牌：深圳市深水生态环境技术有限公司

电机型号：DRN132M4

减速机型号：FAF97 DRN132M4/V

频率：50Hz

功率：7.5kW

转速：1468r/min

输送能力：20m³/h

是否联动控制：是

名称：干化出料进料仓管链输送机

品牌：深圳市深水生态环境技术有限公司

型号：STGL219

功率：11kW

转速：15rpm

输送能力：20m³/h

是否联动控制：是

名称：板框分料埋刮板输送机

品牌：深圳市深水生态环境技术有限公司

电机型号：DRN180L4

减速机型号：R147 DRN180L4/V

频率：50Hz

功率：22kW

转速：1477r/min

输送能力：25m³/h

是否联动控制：否

名称：板框应急出泥刮板输送机

品牌：深圳市深水生态环境技术有限公司

电机型号：DRE180L4

减速机型号：R137 DRE180L4BE30N

频率：50Hz

功率：18.5kW

转速：1470r/min

输送能力：25m³/h

是否联动控制：否

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

名称：污泥低温干化机

品牌：广州晟启能源设备有限公司

型号：MHR27000SL

干化方式:低温

热源类型：压缩机

装机功率：324.9kW

蒸发水量：≥21.6吨/24h

进泥含水率：58%~68%

出泥含水率：<40%

是否余热利用：否

是否热泵系统：是

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

风机品牌：江苏顶裕

型号：TF-361B-45KW

功率：45KW

风量：30000m3/h

压力：3000Pa

- 洗涤塔+生物活性除臭

- 运行台数：4台

- 其他情况：24小时运行，每10080分钟进行切换、变频启动、每月维保，每年更换

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 赛莱默 | 2021-12-01/2022-12-10 | / | 400/230V/50A | / | 总设计规模20万m³/d，单台设计规模10万m³/d | IP54/无能效指标 | 否 | 是 | 否 |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维转盘滤池 | 北京浦华 | ≤15m³/㎡·h | 与实际水量和投入池数有关 | 0.75kW | 电机驱动 | 按设定的反洗液位进行反洗，每次反洗时间间隔100min | / | 池内0.3m | / | 8台 | 是 | 按液位 |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |