1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升泵 | 4 | 20kw | 40A/50HZ | 380m3/h | 13m | 主要在用电平期和谷期运㣔，用电峰期运行较少 | 0 | 0 |
| 回流泵 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机 | 1 | 连续运行 | 50ZH | 进口温度21度。 出口无温度传感器 | 最大5500m3/h 最小 2800m3/h | 200A 380V 175kw | 45m3/kwh | 偶尔 | 1用2备 |

2.2 曝气系统（CASS工艺）

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |
| O | 0~4mg/L | 出水氨氮1mg/L以下 | 100% | 进水开始曝气，进满后沉淀时停曝气 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 无 |  |  |  |  |  |
| 搅拌器 | 1、选择区进水期间连续搅拌、 2、主反应区搅拌运行较少，大部分时间都是曝气 | / | 2.5kw 10kw | 每个CASS池 选择区4台搅拌机 主反应区4台搅拌机 | 混合 | 良好 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备(无)

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

离心机：ANDRITZ(安德里茨)/中国，Q=55m3/h，Q=55m /h，主电机功率55KW，辅电机功率11KW，剩余污泥干重:6750kg/d，需浓缩脱水污泥量:1350m3/d，含水率99.5%浓缩脱水后污泥量:35m3/d，含水率80%，自动变频运行，转速2800rpm,差速4~6

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

污泥输送泵，MONO(莫诺泵业)/中国，Q=2m3/h，H=1.3MPa，N=5.5kw，与离心机联动运行，变频。

3.4 干化设备电耗（无）

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗（正在重置更新除臭系统）

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 安徽铜都/中国 | 2011 | 38KW | / | 40000m3/h | 40000m3/h | / | 否 | 是 | / |
| 臭氧系统 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 | 安徽铜都/中国 | 2011 | 38KW | / | 40000m3/h | 40000m3/h | / | 否 | 是 | / |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D型滤池效纤维滤料 | 浙江德安中国 | 6666m3/h | 6666m3/h | 反冲水泵22kw | / | 24h/次 | 连续 | / | / | 反冲水泵22kw | 是 | 否 |