1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 提升泵 | 1 | 18.5kw | 41.5A/50Hz | 240m³/h | 15m | 根据设定液位自动启停 | 根据泵的开停情况变化 | 无 |
| 回流泵 | / | / | / | / | / | / | / | / |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 鼓风机 | 1 | 24h | 50hz | 31℃ | 设计最大风量12500m³/h | 35A、10KV、400KW | 0.032kw/m³ | 无喘振，停机自动放空 | 有 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | / | / | / | / |  |  |
| O | 2-4mg/L | / | 根据DO调整 | 24h |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二段推流器 | 24h | 电机转速1410rpm | 4.3kw | 4 | 推流式 | 均匀 |
| 三段推流器 | 24h | 电机转速1450rpm | 5.7kw | 4 | 推流式 | 均匀 |
| 搅拌器 | 24h | 475rpm | 10kw | 4 | 推流式 | 均匀 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

品牌：新浪；型号：XFTDH-70；类型：转筛浓缩机；电机功率：1.1kw；处理能力：50-70m³/h；进泥含固率：0.6%；出泥含固率：3%；变频调速。

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

品牌：景津；型号：XAZGFQ650/2000-U；类型：板框压滤机；总功率：153.2kw；设计处理量：30T/d;实际处理量：30T/d；进泥浓度：含水率97%；出泥含水率：低于60%；连续运行时间：16h/d；是否变频：调理后的污泥通过变频泵及连接管路输送至压滤机过滤，通过压力传感器和PLC实现变频进料；转速/差速；无。

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

品牌：中机环保；型号：XGC630；功率：22kw，输送能力：40m³/h；实际运行时间：2h；是否联动控制：联动控制。

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

无

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌：苏州顶裕、型号：TF361B、功率：30kw、风量：25000m³/h、压力：2500pa。

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型：洗涤塔和生物滤池。

（3）运行台数：2套。

（4）其他情况：24小时运行；风机可变频。

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 新大陆NLQ-50K | 2018.06/2018.10 | / | / | / | 50000吨/天 | / | / | 是 | / |
| 臭氧系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 消毒系统 | 普罗名特 | 2018.06/2018.10 | 0.37kw | 380V、1.09A | / | / | Ip55 | 是 | 是 | 是 |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 纤维转盘滤池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 布水/滤布滤池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 活性炭过滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 超滤/膜过滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |