1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 重力流进水无进水泵 |
| 尾水提升泵 | 2 | 185KW | 500A/50HZ | 2437.5m3/h | 18m | / | / | 未发生 | “/”为无数据 |
| 外回流泵 | 4 | 17kW | 31.6A/18.3A/50HZ | 1250m3/h | 1.7m | / | / | 未发生 | “/”为无数据 |
| 一段内回流泵 | 4 | 6.5kW | 13.1A/7.6A/50HZ | 2200m3/h | 0.5m | / | / | 未发生 | “/”为无数据 |
| 二段内回流泵 | 4 | 15kW | 30.6A/17.7A/50HZ | 3650m3/h | 0.5m | / | / | 未发生 | “/”为无数据 |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单极离心鼓风机 | 3 | 三天一轮换 | 50HZ | 38 | 180m3/min | 24A/10kV/340kW | 0.031KW.h/m³ | 未出现 | / | “/”为无数据 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.2-0.25 | / | 无曝气 | 0h |  | “/”为无数据 |
| O | 2.0-3.5 | 0.2 | 根据DO调整 | 24h |  | “/”为无数据 |
| …… |  |  |  |  |  | “/”为无数据 |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一段推流器 | 24h | 1445r/min | 4.5KW | 4 | 正常 | 正常 | “/”为无数据 |
| 二段推流器 | 24h | 1430r/min | 5.5KW | 4 | 正常 | 正常 | “/”为无数据 |
| 兼氧搅拌器 | 24h | 475rpm | 5KW | 4 | 正常 | 正常 | “/”为无数据 |
| 厌氧搅拌器 | 24h | 475rpm | 10KW | 4 | 正常 | 正常 | “/”为无数据 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

3.2 脱水机电耗

| 品牌与型号 | 类型（板框/带式/离心/叠螺） | 电机功率 | 设计处理量 | 实际处理量 | 进泥浓度 | 出泥含水率 | 连续运行时 | 是否变频 | 转速/差速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿法拉伐/ALDEC 105 | 离心 | 主：75KW 副：22KW | 70m3/h | 70m3/h | 11500mg/L | ＜80% | 根据产泥量间歇运行 | 是 | 转速：3400r/min 差速： |

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

| 品牌与型号 | 功率 | 输送能力 | 实际运行时间 | 负载率 | 启停频率 | 是联动控制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐驰 | 18.5kW | Q=80m³/h | 跟脱水机联动运行 | / | 跟脱水机联动运行 | 是 | “/”为无数据 |

3.4 干化设备电耗（无）

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗

（1）除臭风机

| 风机品牌 | 型号 | 功率 | 风量 | 压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶裕 | TF-421B | 55KW | 35000m3/h | 3000pa |
| 顶裕 | TF-301B | 30KW | 16000m3/h | 3000pa |

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）风机数量

| 运行台数 | 7套（连续运行，每套风机一用一备） |
| --- | --- |

- 其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

| 运行时间 | 变频情况 | 压损 | 更换周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 连续运行 | 根据风量需求控制频率 | 无 | / | “/”为无数据 |

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无相关设备，末端消毒系统采用次氯酸钠消毒池 |
| 臭氧系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 消毒系统 | 普罗名特 | / | 420W | 100V～240V、7.6A～3.1A | Q=500L/h、15m、7bar | 9万m³/d | IP65 | 是 | 是 | / |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无相关设施设备 |
| 纤维转盘滤池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 布水/滤布滤池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 活性炭过滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 超滤/膜过滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |