1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升泵 | 4 | 65KW | 110A/50Hz | 889方/h | 16.2 | 1次/天 | / | / |
| 回流泵 | 4 | 3.5KW | 7.5A/50Hz | 80方/h | 9.2 | 12次/天 | / | / |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓风机 | 2 | 15870h | 50Hz | 25/105 | 5400方/h | 300A/380V/190KW | 0.035KW | 有 | 有 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 2.1 | 0.4 | 100% | 54min |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌器 | 4h/min | 60RPM | 10KW | 16 | 混流 | 优 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 脱水机电耗

|  | 品牌 | 功率 | 处理能力 | 进泥含固量 | 出泥含固率 | 是否变频 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心脱水机 | 安德里茨 | 56KW | 20方/h | 98% | 98% | 是 |
| 板框机 | 景津 | 18.5KW | 8.3方/h | 98% | 60% | 是 |

3.2除臭系统电耗

| 风机品牌 | 型号 | 功率 | 风量 | 压力 | 运行台数 | 运行时间 | 变频情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏科威 | SWL-2000 | 7.5kw | 5712方/h | 2554Pa | 4 | 2200方/h | 无 |

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 海川UV3000PLUS | 3.2 | 4KW | 380V | / | 2200方/h | / | / | 是 | / |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彗星滤料滤池 | / | 366方/h | 400方/h | / | 重力自流 | 2次/天 | 持续 | / | 0.04Mpa | 2池/台 | 否 | 否 |