1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升泵 | 6 | 340KW | 50Hz | 3870m³/h | 22-24.5m |  |  |  |
| 外回流泵 | 24 | 22KW | 50Hz | 1042m³/h | 4.5m |  |  |  |
| 内回流泵 | 36 | 7.5KW | 50Hz | 1042m³/h | 1m |  |  |  |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机 | 6 |  | 50Hz |  | 29167 m³/h | 电压10000V，电流61A，功率≈960kW | 0.0329 kWh/m³ |  |  |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ≤0.2mg/L | <30mg/L | 0 | 0 |  |  |
| A | 0.2-0.5mg/L | <10mg/L | 0 | 0 |  |  |
| O | 1.5-3.0mg/L | <1mg/L | 100 | 24h |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 |  | 48rpm | 3kW | 18 |  |  |
| 推流器 |  | 56rpm | 4.5kW | 36 |  |  |
| 推流器 |  | 42rpm | 4.3kW | 16 |  |  |
| 搅拌器 |  | 650rpm | 7.5kW | 12 |  |  |
| 搅拌器 |  | 500rpm | 7kW | 4 |  |  |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

|  | 型号 | 厂家 | 电机功率 | 处理能力 | 进泥含固率 | 出进泥含固率 | 是否变频 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#叠螺浓缩机 | XF404 | 宜兴派尼尔环保设备有限公司 | 8.2kW | 日处理：32.4吨（绝干） | 1-1.50% | 4-5% | 是 |
| 2#叠螺浓缩机 | XF404 | 宜兴派尼尔环保设备有限公司 | 8.2kW | 日处理：32.4吨（绝干） | 1-1.50% | 4-5% | 是 |
| 3#叠螺浓缩机 | XF404 | 宜兴派尼尔环保设备有限公司 | 8.2kW | 日处理：32.4吨（绝干） | 1-1.50% | 4-5% | 是 |
| 1#离心浓缩机 | LW530NY | 浙江正达环保科技股份有限公司 | 112kW | Q＝20～50m3/h | 1-1.50% | 4-5% | 是 |
| 2#离心浓缩机 | LW530NY | 浙江正达环保科技股份有限公司 | 112kW | Q＝20～50m3/h | 1-1.50% | 4-5% | 是 |
| 4#离心浓缩机 | WL-650A | 浙江正达环保科技股份有限公司 | 97kW | 80m³/h | 1-1.50% | 4-5% | 是 |
| 5#离心浓缩机 | WL-650A | 浙江正达环保科技股份有限公司 | 97kW | 80m³/h | 1-1.50% | 4-5% | 是 |

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

|  | 型号 | 类型 | 电机功率 | 处理能力 | 进泥含水率 | 出泥含水率 | 是否变频 | 转速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#离心脱水机 | 韦斯伐里亚分离机(中国)有限公司 Pro7000 | 卧螺沉降离心脱水机 | 55kW | 80m3, 1.1tds/h | 98-99% | ＜80% | 是 | 2700 |

|  | 型号 | 厂家 | 电机功率 | 设计能力 | 实际处理能力(折80%） | 进泥含水率 | 出泥含水率 | 是否变频 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#板框压滤机 | ISDC-H1500*50 | 石垣环境机械（苏州）有限公司 | 13.2kW | ≥8tds | 30t/天 | 95-97% | ＜60% | 是 |
| 2#板框压滤机 | ISDC-H1500*50 | 石垣环境机械（苏州）有限公司 | 13.2kW | ≥8tds | 30t/天 | 95-97% | ＜60% | 是 |
| 6#板框压滤机 | ISDC-H1500*50 | 石垣环境机械（苏州）有限公司 | 13.2kW | ≥8tds | 30t/天 | 95-97% | ＜60% | 是 |
| 7#板框压滤机 | ISDC-H1500*50 | 石垣环境机械（苏州）有限公司 | 13.2kW | ≥8tds | 30t/天 | 95-97% | ＜60% | 是 |
| 现状3#景津板框 | XAZGFQD407/2000-U | 景津环保 | 20kW | ≥8tds | 40t/天 | 95-97% | ＜60% | 是 |
| 现状4#景津板框 | XAZGFQD407/2000-U | 景津环保 | 20kW | ≥8tds | 40t/天 | 95-97% | ＜60% | 是 |
| 现状5#景津板框 | XAZGFQD407/2000-U | 景津环保 | 20kW | ≥8tds | 40t/天 | 95-97% | ＜60% | 是 |
| 1#板框压滤机 | XAZGFQD800-2000-U | 景津环保 | 25.9kW | ≥16tds | 80t/天 | 95-97% | ＜60% | 是 |
| 2#板框压滤机 | XAZGFQD800-2000-U | 景津环保 | 25.9kW | ≥16tds | 80t/天 | 95-97% | ＜60% | 是 |
| 3#板框压滤机 | XAZGFQD400-1600-U | 景津环保 | 17kW | ≥8tds | 40t/天 | 95-97% | ＜60% | 是 |
| 4#板框压滤机 | XAZGFQD400-1600-U | 景津环保 | 17kW | ≥8tds | 40t/天 | 95-97% | ＜60% | 是 |
| 5#板框压滤机 | XAZGFQD400-1600-U | 景津环保 | 17kW | ≥8tds | 40t/天 | 95-97% | ＜60% | 是 |

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

|  | 型号 | 厂家 | 电机功率 | 输送能力 | 实际运行时间 | 是否联动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#景津板框卸料螺旋 | 有轴双螺旋 | 景津环保股份有限公司 | 11kW*2 | 输送量20m³/h | 24h | 是 |
| 2#景津板框卸料螺旋 | 有轴双螺旋 | 景津环保股份有限公司 | 11kW*3 | 输送量20m³/h | 24h | 是 |
| 3#景津板框卸料螺旋 | 有轴双螺旋 | 景津环保股份有限公司 | 11kW | 输送量16m³/h | 24h | 是 |
| 4#景津板框卸料螺旋 | 有轴双螺旋 | 景津环保股份有限公司 | 11kW*1 | 输送量16m³/h | 24h | 是 |
| 5#景津板框卸料螺旋 | 有轴双螺旋 | 景津环保股份有限公司 | 11kW*2 | 输送量16m³/h | 24h | 是 |
| 1#景津板框汇总螺旋 | 有轴双螺旋 | 景津环保股份有限公司 | 15kW | 20m³/h | 24h | 是 |
| 1#景津板框提升刮板输送机 | 双链式埋刮板输送机 | 东莞鼎鑫机械有限公司 | 11kW | 20m³/h | 24h | 是 |
| 2#景津板框提升刮板输送机 | 双链式埋刮板输送机 | 东莞鼎鑫机械有限公司 | 11kW | 20m³/h | 24h | 是 |
| 3#景津板框提升刮板输送机 | 双链式埋刮板输送机 | 东莞鼎鑫机械有限公司 | 11kW | 20m³/h | 24h | 是 |
| 景津板框装车汇总横螺旋输送机 | 无轴螺旋 | 景津环保股份有限公司 | 15kW | 20m³/h | 24h | 是 |
| 1#干化进料螺旋 | 有轴螺旋 | 广州晟启能源设备有限公司 | 5.5kW | 10m³/h | 24h | 是 |
| 2#干化进料螺旋 | 有轴螺旋 | 广州晟启能源设备有限公司 | 5.5kW | 10m³/h | 24h | 是 |
| 东侧料仓卸料螺旋 | 有轴双螺旋输送机 | 东莞市鼎鑫机械有限公司 | 11kW | 35m³/h | 24h | 否 |
| 西侧料仓卸料螺旋 | 有轴双螺旋输送机 | 东莞市鼎鑫机械有限公司 | 11kW | 35m³/h | 24h | 否 |
| 东侧干化出料螺旋 | 有轴螺旋输送机 | 东莞市鼎鑫机械有限公司 | 5.5kW | 12m³/h | 24h | 是 |
| 西侧干化出料螺旋 | 有轴螺旋输送机 | 东莞市鼎鑫机械有限公司 | 5.5kW | 12m³/h | 24h | 是 |
| 东侧干化出料斜螺旋 | 有轴螺旋输送机 | 东莞市鼎鑫机械有限公司 | 7.5kW | 12m³/h | 24h | 是 |
| 西侧干化出料斜螺旋 | 有轴螺旋输送机 | 东莞市鼎鑫机械有限公司 | 7.5kW | 12m³/h | 24h | 是 |

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 干化方式 | 热源类型 | 装机功率 | 蒸发水量（标称） | 进泥含水率 | 出泥含水率 | 连续运行时间 | 是否余热利用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#干化机组 | 广州晟启能源设备有限公司 | SBDD336000F2SL5 | 低温冷凝干化 | 电加热 | 364kW | 1400kg/h | 65% | ＜40% | 24h | 否 |
| 2#干化机组 | 广州晟启能源设备有限公司 | SBDD33600F2SL5-B | 低温冷凝干化 | 电加热 | 312kW | 1200kg/h | 65% | ＜40% | 24h | 否 |
| 3#干化机组 | 广州晟启能源设备有限公司 | SBDD28800F2SL4 | 低温冷凝干化 | 电加热 | 364kW | 1200kg/h | 65% | ＜40% | 24h | 否 |
| 4#干化机组 | 广州晟启能源设备有限公司 | SBDD28800F2SL4-B | 低温冷凝干化 | 电加热 | 312kW | 1200kg/h | 65% | ＜40% | 24h | 否 |
| 1#污泥低温干化机 | 广州晟启能源设备有限公司 | MHR27000SL | 低温冷凝干化 | 电加热 | 240kW | 1125kg/h | 65% | ＜40% | 24h | 否 |
| 2#污泥低温干化机 | 广州晟启能源设备有限公司 | MHR27000SL | 低温冷凝干化 | 电加热 | 240kW | 1125kg/h | 65% | ＜40% | 24h | 否 |
| 3#污泥低温干化机 | 广州晟启能源设备有限公司 | MHR27000SL | 低温冷凝干化 | 电加热 | 240kW | 1125kg/h | 65% | ＜40% | 24h | 否 |

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 功率 | 风量 | 压力 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状污泥车间 |  |  |  |  |  |  |
| 现状除臭风机 | 新广恒 | FAN-SYS-110 | 110kW | 120000m3/h | 2000Pa(静压） | 3台，1用1备,外加一台接力电机 |
| 扩能污泥车间 |  |  |  |  |  |  |
| 引风机 | 广州紫科环保科技股份有限公司 | / | 110kW | 45000m³/h | 4500Pa | 4台，2用2备 |
| 预处理区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FAN-SYS-040 | N=15Kw | Q=10500m3/h | H=2500Pa | 4台 |
|  |  | FAN-SYS-050 | N=22Kw | Q=16020m3/h | H=2650Pa | 4台 |
|  |  | FAN-SYS-060 | N=30Kw | Q=25250m3/h | H=2500Pa | 4台 |
| 生化区除臭 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FAN-SYS-060 | N=30Kw | Q=25250m3/h | H=2500Pa | 32台 |
| 提升泵房 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FAN-SYS-070 | N=45KW | Q=30000m3/h |  | 4台 |

- 洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

预处理区域、调蓄池、污泥处理区除臭采用高级氧化+喷淋除尘+生物除臭+AOP氧化+干式过滤工艺

生化区除臭采用喷淋除尘+生物除臭+AOP氧化+干式过滤工艺

- 其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

除臭系统24小时运行，正常45HZ运行，皮带更换周期为一年。

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 特洁安UV3000plus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维转盘滤池 | 浦华NTHB-20 |  |  | 0.75kW | 链传动 |  |  | 0.3m |  | 4台 | 是 | 是 |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |