1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 额定扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#提升泵 | 1 | 37kW | 70A/50Hz | 1430m³/h | 6.34m |  | 2.5m | 无 |
| 2#提升泵 | 1 | 30kW | 55A/50Hz | 822.6m³/h | 9.12m |  |  | 无 |
| 3#提升泵 | 1 | 37kW | 70A/50Hz | 1430m³/h | 6.34m |  |  | 无 |
| 4#提升泵 | 1 | 45kW | 60A/50Hz | 1000m³/h | 8m |  | 2.5m | 无 |
| 5#提升泵 | 1 | 30kW | 70A/50Hz | 822.6m³/h | 9.12m |  |  | 无 |
| 6#提升泵 | 1 | 45kW | 60A/50Hz | 1000m³/h | 8m |  |  | 无 |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓风机 | 6 | 3000-4000小时 | 50Hz | 30℃ | 10000Nm³/h | 250kW | 0.03kWh/Nm³ | 无 | 无 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 波动 | / | 动态调节 | 连续运行 |  |  |
| O | 波动 | / | 动态调节 | 连续运行 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 连续运行 | 475r/min | 5.5kW | 30台（1个生物池缺氧区10台，3个生物池共30台） | 推流式 | 悬浮效果好 |
| 推流器 | 连续运行 | 485r/min | 7.5kW | 6台（1个生物池厌氧区2台，3个生物池共6台） | 推流式 | 悬浮效果好 |
| 墙泵 | 连续运行 | 475r/min | 10kW | 12台（1个生物池4台，3个生物池共12台） | 推流式 | 悬浮效果好 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

| 名称 | 品牌 | 型号 | 类型 | 电机功率 | 设计处理量 | 实际处理量 | 进泥浓度 | 出泥含水率 | 连续运行时 | 是否变频 | 转速/差速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱水机 | 福乐伟 | DECANDER.Z53-4/454 | 离心 | 7.5kW | 45m³/h | 30m³/h | 99.1% | <78% | 连续运行 | 是 | 差速 |

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

| 名称 | 风机品牌 | 型号 | 风机功率 | 风机风量 | 压力 | 投入时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理除臭 | 深圳市新广恒环保技术有限公司 | FAN-SYS-060 | 37kW | 30000m³/h | 2750Pa | 2023.1 |
| 生物池除臭 | 深圳市新广恒环保技术有限公司 | FAN-SYS-060 | 30kW | 22000m³/h | 2500Pa | 2023.6 |
| 脱水车间除臭 | / | / | 15kW | 10000m³/h | 2250Pa | 2016.11 |

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 特洁安 | 2019.2.12 | 250W（每个灯），每个模组共八排，每排十个，共八十个 | 380V | / | 40000m³/h（单渠） | IP65 | 否 | 有 |  |
| 消毒系统 | 格兰富/DME375-10 | 2025.11.17 | 240W | 220V | 1MPa | 375L/h（单台） | IP65 | 是 | 有 |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |