罗芳水质净化厂

1.进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西区提升泵 | 6 | 140kW | 37A/3Ph/50Hz | 1335m3/h | 23m | 自动 | 无 | 无 |
| 东区提升泵 | 6 | 250kW | 66A/3Ph/50Hz | 3620m3/h | 19m | 自动 | 无 | 无 |
| 回流泵 | 8 | 110KW | 29A/3Ph/50Hz | 8334m3/h | 3m | 自动 | 无 | 无 |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生化池鼓风机(单级离心鼓风机) | 5（1用4备） | 8213h（单台） | / | 气温 | 44500Nm3 /hr | 10kv/1140kw | 0.0979kwh/m3 | 无 | 有 |
| 膜池鼓风机(单级离心鼓风机) | 5（3用2备） | 38469h（单台） | / | 气温 | 46000Nm3 /hr | 10kv/760kw | 0.2333kwh/m3 | 无 | 有 |

2.2 曝气系统

|  | DO（mg/l） | 氨氮（mg/l） | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | / | 0 | 0 |  |  |
| A | 0.1~0.3 | / | 2% | 24h（每日） |  |  |
| O | 1~2 | 0.03 | 50~100% | 24h（每日） |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 24h | 47rpm | 5.7KW | 96 | 稳定流态 | 好 |

3. 脱水/污泥设备(深水生态环境技术有限公司负责）

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | Trojan UV3000Plus™ | 2017年5月（20万吨/日生产线试运行） | 208kw | 380V | / | 460000m3/d | / | 否 | 是 | / |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 膜过滤 | GE/ZeeWeed® 500 | 400000m3/d，KZ=1.15 | 400000m3/d，KZ=1.15 | 飞力卧式端吸离心泵，功率45KW。反洗泵N=75kw。排泥泵，N=22kw。混合液回流泵N=110kw。排放泵N=37kw。 | 真空抽吸 | 一个周期12min内45s | / | / | 小于等于50kpa | 反洗泵7台（每个膜组2台1用1备）：飞力卧式端吸离心泵，Q=958-1122m3/hr,H=6-15m；N=75kw。 | 是 | 是 |