1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回流泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鼓风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 |  |  |  |  |  |  |
| 搅拌器 |  |  |  |  |  |  |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

| 品牌 | 型号 | 功率 | 处理能力 | 台数 | 进泥含固率 | 出泥含固率 | 是否变频 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 派尼尔（叠螺式浓缩机） | KF404 | 9kw | 120m³/h（单台） | 5 | 约2% | 5-8% | 是 |

3.2 脱水机电耗

| 品牌 | 型号 | 类型 | 功总率 | 台数 | 设计处理量 | 实际处理量 | 进泥含水率 | 出泥含水率 | 连续运行时间 | 是否变频 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 景津（板框压滤机） | XAZGFQDP800/2000-U | 板框 | 25.9kw | 6 | 940吨（折合80%污泥，纯板框） | 680吨（折合80%污泥，纯板框） 或 450吨（折合80%污泥，纯干化） | 93%-97% | 60%以下 | 4h/批次 | 是 |
| 上海同臣（板框压滤机） | TCYZ-200 | 板框 | / | 4 |  |  |  |  | 2.5h/批次 | 是 |
| 景津（板框压滤机） | XAZGFQD450-1600-U | 板框 | / | 2 |  |  |  |  | 2.5h/批次 | 是 |
| 景津（板框压滤机） | XAZGFQD400-1600-U | 板框 | / | 2 |  |  |  |  | 3.5h/批次 | 是 |

3.3 输送设备电耗

| 品牌 | 型号 | 功率 | 台数 | 输送能力 | 实际运行时间 | 是否联动控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 景津（双螺旋输送机） | SLS400 | 22kw | 6 | 20-40m³/h | 6h/d | 是 |
| 景津（汇总螺旋输送机） | WLS500 | 11kw | 2 | 30m³/h | 18h/d | 是 |
| 景津（无轴螺旋输送机） | WLS500 | 7.5kw | 6 | 30m³/h | 6h/d | 是 |
| 景津（水平螺旋输送机） | WLS500 | 11kw | 2 | 30m³/h | 18h/d | 是 |
| 晟启（双螺旋输送机） | WLS360 | 7.5kw | 2 | 6m³/h | 12h/d | 是 |
| 晟启（刮板输送机） | MC40 | / | 2 | 10m³/h | 24h/d | 是 |
| 景津（双轴螺旋输送机） | SLS400*8000 | 11KW | 8 | 16m³/h | 6h/d | 是 |
| 景津（倾斜螺旋输送机） | Y12-160M-4 | 11KW | 1 | 16m³/h | 18h/d | 是 |
| 景津（刮板输送机） | ZMS800 | 7.5KW | 1 | 25m³/h | 18h/d | 是 |
| 景津（倾斜螺旋输送机） | WLS400 | 7.5KW | 2 | 16m³/h | 18h/d | 是 |
| 景津（无轴螺旋输送机） | LS500 | 7.5KW | 1 | 30m³/h | 18h/d | 是 |
| 景津（刮板输送机） | ZMS700 | / | 1 | 40m3／h | 18h/d | 是 |
| 景津（刮板输送机） | MS630 | / | 1 | 40m3／h | 18h/d | 是 |
| 景津（刮板输送机） | MSZ700 | 30KW | 1 | 30m³/h | 18h/d | 是 |
| 景津（刮板输送机） | MS600 | 11KW | 1 | 30m³/h | 18h/d | 是 |

3.4 干化设备电耗

| 品牌 | 型号 | 干化方式 | 热源类型 | 台数 | 装机功率 | 蒸发水量 | 进泥含水率 | 出泥含水率 | 连续运行时间 | 是否余热利用 | 是否热泵系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晟启（污泥低温带式干化机） | SBDD28800SL | 带式 | 低温型 | 6 | 312kw/台 | 28.8kg/d | 约65% | 40%以下 | 24 | 否 | 是 |
| 晟启（污泥低温带式干化机） | SBDD38400SL | 带式 | 低温型 | 2 | 416KW | 38.4kg/d | 约65% | 40%以下 | 停用 | 否 | 是 |

3.5 除臭系统电耗

| 品牌 | 功率 | 风量 | 压力 | 变频情况 | 台数 | 运行台数 | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利源（接力风机） | 37kW | 50000m3/h | 1500Pa | 是 | 2 | 2 | 24h |
| 利源（接力风机） | 11kW | 15000m3/h | 1500Pa | 是 | 2 | 2 | 24h |
| 利源（主风机） | 90kW | 65000m3/h | 2800Pa | 是 | 3 | 2 | 24h |
| 利源（洗涤塔） | 4.5kW | 65000m3/h | / | 是 | 2 | 2 | 24h |
| 利源（生物除臭塔） | 18.5kW | 65000m3/h | / | 是 | 2 | 2 | 24h |
| 利源（光氧化装置） | 4.5kW | 65000m3/h | / | 是 | 2 | 2 | 24h |
| 西原（主风机） | 5.5KW | 28000m³ | 4500Pa | 是 | 2 | 2 | 24h |
| 西原（洗涤塔） | 5.5KW | 28000m³ | / | 是 | 1 | 1 | 24h |
| 西原（活性炭吸附塔） | 5.5KW | 28000m³ | / | 是 | 1 | 1 | 24h |
| 西原（生物除臭塔） | 5.5KW | 28000m³ | / | 是 | 1 | 1 | 24h |
| 西原（光氧化装置） | 5.5KW | 28000m³ | / | 是 | 1 | 1 | 24h |
| 利源（主风机） | 4.5kW | 40000m3/h | 2500Pa | 是 | 3 | 2 | 24h |
| 利源（洗涤塔） | 4.5kW | 40000m3/h | / | 是 | 2 | 2 | 24h |
| 利源（生物除臭塔） | 4.5kW | 40000m3/h | / | 是 | 2 | 2 | 24h |
| 利源（光氧化装置） | 4.5kW | 40000m3/h | / | 是 | 2 | 2 | 24h |

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臭氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纤维转盘滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布水/滤布滤池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超滤/膜过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |