1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | 3 | 75kw | 150A/50Hz | Q=1425m3/h | H=15m | 无 | 泵前液位 | 维修记录表 |
| 提升泵 | 5 | 18.5kw | 37A/50Hz | Q=833.3m3 /h | H=3.7m | 无 | 泵前液位 | 维修记录表 |
| 回流泵 | 2 | 37kw | 74A/50Hz | Q=1440m3/h | H=5m | 无 | 泵前 | 维修记录表 |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 5 | 无 | 50Hz | 无 | 7.6~8.98m³/min | 无 | 无 | 无 | 运行记录表 |
| 鼓风机 | 3 | 无 | 50Hz | 70-120度 | Q=6300Nm3/h | 327/402/200KW | 无 | 无 | 运行记录表 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.5mg/L以下 | 无 | 100% | 24小时 |  |  |
| O | 1-2mg/L | 无 | 100% | 24小时 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 |  |  |  |  |  |  |
| 搅拌器 | 无 | 475 | 5.5kw | 16 | 正常 | 正常 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号、浓缩机类型、电机功率、处理能力、进泥含固率、出泥含固率、是否变频

3.2 脱水机电耗

品牌与型号、类型（板框、带式、离心、叠螺）、电机功率、设计处理量、实际处理量、进泥浓度、出泥含水率、连续运行时、是否变频、转速/差速

| 设备名称 | 品牌/型号 | 类型 | 电机功率 | 设计处理量 | 实际处理量 | 进泥浓度 | 出泥含水率 | 连续运行时 | 是否变频 | 转速/差速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离心浓缩脱水机 | 佛山安德里茨/D5LX | 离心 | 90KW | 60 | 50 | 10000mg/L | 80%以下 | 1号52076H/2号49525H | 是 | 2600/1-6 |

3.3 输送设备电耗

品牌与型号、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

| 品牌/型号 | 电机功率 | 输送能力 | 实际运行时间 | 负载率 | 启停频率 | 是否联动控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安德里茨/S8-100-265.3 | 13KW | 30-70m3/H | 无 | 无 | 无 | 否 |

3.4 干化设备电耗

品牌与型号、干化方式（低温、桨叶、带式、热泵等）、热源类型、装机功率、蒸发水量、进泥含水率、出泥含水率、连续运行时间、是否余热利用、是否热泵系统

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌、型号、功率、风量、压力

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型

（3）运行台数

（4）其他情况：运行时间、变频情况、压损、更换周期等

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | TROJAN/CANADA/uv3000plus | 2011/7 | - | 220V | - | 5万/d | - | - | 是 | 是 |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效纤维滤池 | 德安/33㎡/套 | 3333m3 | 3333 | 15KW | 水力 | 一天一次 | 18.4m/H | 无 | 无 | 1用1备 | 是 | 否 |