1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水泵 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 提升泵 | 6 | 200KW | 363A/50Hz | 2707 | 18m | / | 6.0m | / |
| 回流泵 | 6 | 55KW | 110A/50Hz | 2610 | 4.5m | / | 6.65m | / |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

|  | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 鼓风机 | 6 | 约50000h | / | / | 15600m³/h | 20A/10kV/450KW | / | / | / |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.2mg/L | 20-30mg/L | / | 0 |  |  |
| O | 2mg/L | 0.2mg/L | 100% | 9h |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推流器 | 约87600h | 48rpm | 3KW | 48 | 液体 | 良好 |
| 搅拌器 | 约87600h | 470rpm | 5KW | 32 | 液体 | 良好 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

品牌与型号：阿法拉伐、浓缩机类型：离心脱水系统、电机功率：160+22KW、处理能力：80-120m3/h、进泥含固率：1.5%、出泥含固率：20%、是否变频：是

3.2 脱水机电耗

品牌与型号：阿法拉伐、类型：离心、电机功率：160+22KW、设计处理量：80-120m3/h、实际处理量：80-120m3/h、进泥浓度：98.5%、出泥含水率：80%、连续运行时间：/、是否变频：是、转速/差速：2900rpm

3.3 输送设备电耗

品牌与型号：、功率、输送能力、实际运行时间、负载率、启停频率、是否联动控制

3.4 干化设备电耗（无）

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌：苏州顶裕、型号：NFBU-24000、功率：38KW、风量：24000m³/h、压力：2200Pa

（2）洗涤塔/生物滤池/活性炭装置类型：生物滤池

（3）运行台数：6

（4）其他情况：运行时间：/、变频情况：定频、压损：/、更换周期：/等

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 新大陆/NLQ-250K | 约12360h | 200KW | / | / | 25万t/d | / | 否 | 是 | / |
| 臭氧系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 消毒系统 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 纤维转盘滤池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 布水/滤布滤池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 活性炭过滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 超滤/膜过滤 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |