1.  进水与提升系统

|  | 运行台数 | 单机功率 | 电流/频率 | 瞬时流量 | 扬程 | 启停次数 | 泵前后液位 | 空转、气蚀记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二期提升泵 | 1-3台 | 110kw | 50hz | 1154m³ | 23m | 根据液位调整 | 3.30-4.20m | - |
| 二期回流泵 | 1台 | 17KW | 50hz | 1563m3 | 2m | 定期切换运行 | 7.2/7.35m | - |
| 一期提升泵 | 1-3台 | 37Kw | 50hz | 734m³ | 13.5m | 根据液位调整 | 3.30-4.20m/ | - |
| 一期回流泵 | 1-2台 | 5.5Kw | 50hz | 625m3 | 1.0m | 定期切换运行 | 7.79/8.3m | - |

2.  生化系统

2.1 风机/鼓风机

| 一期 | 运行台数 | 单机运行时间 | 频率 | 进出口温度 | 风量 | 电流、电压、功率 | 单位风量电耗 | 喘振/放空情况 | 备用机启停记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期鼓风机 | 1-2台 | 连续运行 | 25-80 | 50-75℃ | 110m3/min | 280A/200kw/ 400V | 0.03kwh/m³ | - | 定期切换 |
| 二期鼓风机 | 1-2台 | 连续运行 | 25-80 | 50-75℃ | 110m3/min | 280A/200kw/ 400V | 0.03kwh/m³ | - | 定期切换 |

2.2 曝气系统

|  | DO | 氨氮 | 曝气阀开度 | 曝气时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3-0.6mg/L | - | 无曝气 | 无曝气 |  |  |
| O | 2-3mg/L | 0.1-0.5mg/L |  | 连续曝气 |  |  |

2.3 推流器、搅拌器

|  | 运行时间 | 转速 | 功率 | 台数 | 池内流态 | 混合液悬浮效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期推流器 | 连续运行 | 475rpm | 5.5KW | 20 | 完全混合 | 良好 |
| 二期推流器 | 连续运行 | 1410R/min | 3.5KW | 18 | 完全混合 | 良好 |
| 二期推流器 | 连续运行 | 750R/min | 7.5KW | 4 | 完全混合 | 良好 |

3. 脱水/污泥设备

3.1 浓缩设备

无浓缩设备

3.2 脱水机电耗

型号：安德里茨D5LX

类型:离心

电机功率; 55kW

设计处理量: 40-50m3/h

实际处理量: 30-40m3/h

进泥浓度: 9000-15000mg/L

出泥含水率; 71-78%、

连续运行时; 2-8h

是否变频: 是

转速;2800

差速;6-8

3.3 输送设备电耗

品牌与型号： 西派克 BTE35-12

功率：  7.5KW

输送能力： 12m³/h

实际运行时间； 2-8h

负载率；  60%-100%

启停频率； 随脱水机启停

是否联动控制; 否

3.4 干化设备电耗

无干化设备

3.5 除臭系统电耗

（1）风机品牌：  FRP

型号功率： 一期22kw；二期15kw

风量：一期20000m³/h;二期14000m³/h

压力： 2500pa

（2）生物滤池

（3）运行台数：一期1台，二期2台

（4）其他情况：

运行时间： 连续运行；

变频情况： 一期变频、二期工频

压损、

更换周期5年以上

4. 深度处理系统

4.1 紫外/臭氧/消毒系统

| 设备名称 | 品牌/型号 | 出厂时间 投运时间 | 电机功率 | 额定电压/电流 | 额定流量/扬程/压力 | 设计处理能力 | 防护等级/能效等级 | 是否变频 | 是否有自动控制 | 是否为一级能效电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外系统 | 特洁安UV3000PLUStm | 2012/3/1 | 40kw | 400V/57A | - | 10.4万m³/d | Ip67 | 否 | 是 | - |

4.2 过滤系统

|  | 品牌与型号 | 单池设计流量 | 实际运行流量 | 电机功率 | 驱动方式 | 反冲洗频率 | 过滤周期 | 滤池水头损失 | 运行压差 | 反冲洗泵配置情况 | 是否联动控制 | 自控系统是否按压差/液位触发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂滤 |  | 722 | 200-700 | - | - | 1-2d | 连续过滤 | - | - | Q=1452m3/h H=14m N=90kw | 否 | 否 |