## 数据说明
深圳市污水处理厂碳排放研究 — 综合数据表格
OAKI Project ¦ 生成时间：2026-07-22
【数据来源说明】
本工作簿整合了项目所有实际可用的原始数据，包括以下来源：
① XLS原始数据：data/raw/02-11 2026年数据汇总（污水厂）(更新到6月）.xls
时间范围：2026年1月—6月 ¦ 厂站：深圳46座污水处理厂
包含：逐月处理水量、进出水COD/BOD/SS/NH3-N/TN/TP
② 能耗药耗报告：深圳市46座污水处理厂2025.10-2026.03能耗药耗统计分析及节能降耗建议.docx
时间范围：2025年10月—2026年3月 ¦ 厂站：46座，含7座重点厂单独统计
包含：月度用电量、吨水电耗、COD削减电耗、碳源单耗、除磷药剂单耗、脱水PAC单耗
③ 41座设施各厂资料（.docx）：提供各厂设备规格（鼓风机功率、脱水机参数等）
注：该部分资料不含月度运行数据，仅为设备台账信息
【关键数据缺口（须在论文中说明）】
⚠ 论文声称的'南方案例厂A（8万m³/d）'和'北方案例厂B（15万m³/d）'2022-2023年运营数据
→ 在整个项目仓库中完全不存在对应原始数据文件
→ 第七章7.1-7.5节的验证数据（NSE、RE等）无法从现有数据溯源
→ 建议：将该节明确标注为'基于文献参数构建的理论验证情景'
⚠ 2025.10-2025.12三个月水质数据（COD/TN/NH3-N）为'典型值估算'，非实测
⚠ 2026.04-2026.06电耗数据为'基于温度回归的估算值'（R²=0.72），非实测
【工作簿结构】
Sheet 1: 本说明页
Sheet 2: 46厂月度水量（2026.01-06）
Sheet 3: 46厂月度进水水质（2026.01-06）
Sheet 4: 46厂月度出水水质（2026.01-06）
Sheet 5: 46厂COD/TN去除率及C/N比计算（2026.01-06）
Sheet 6: 全市月度汇总（能耗药耗+FPCM碳排放，2025.10-2026.06）
Sheet 7: 重点厂站能耗药耗统计（2025.10-2026.03，6个月汇总）
Sheet 8: FPCM关键参数先验一览

## 46厂月度水量
序号 | 流域 | 区域 | 污水处理厂名称 | 设计规模（万m³/d） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 半年合计（万m³） | 日均（万m³/d） | 平均负荷率（%）
1 | 深 | 特 | 滨河水质净化厂 | 30 | 688.39 | 533.69 | 778.32 | 819.02 | 896.14 | 997.83 | 4713.39 | 26.04 | 86.8
2 | 深 | 特 | 罗芳水质净化厂 | 40 | 701.82 | 549.55 | 698.61 | 685.63 | 800.34 | 898.96 | 4334.91 | 23.95 | 59.9
3 | 深 | 特 | 南山水质净化厂 | 56 | 1761.44 | 1227.89 | 1877.69 | 1782.69 | 2159.59 | 2327.3 | 11136.6 | 61.53 | 109.9
4 | 观 | 岗 | 平湖水质净化厂 | 8 | 178.29 | 120.46 | 184.19 | 200.88 | 247.7 | 288.88 | 1220.4 | 6.74 | 84.2
5 | 龙 | 坪 | 龙田水质净化厂 | 8 | 108.81 | 75.54 | 120.12 | 136.82 | 185.91 | 246.89 | 874.09 | 4.83 | 60.4
6 | 龙 | 岗 | 横岗水质净化厂（一期） | 10 | 287.08 | 213.52 | 289.48 | 303.97 | 325.34 | 334.6 | 1753.99 | 9.69 | 96.9
7 | 龙 | 岗 | 横岭水质净化厂（一期） | 20 | 742 | 654.55 | 812.26 | 803.35 | 930.42 | 976.03 | 4918.61 | 27.17 | 135.8
8 | 观 | 岗 | 坂雪岗水质净化厂（一期） | 4 | 95.74 | 78.94 | 104.36 | 111.41 | 131.41 | 141.83 | 663.69 | 3.67 | 91.8
9 | 坪 | 坪 | 上洋水质净化厂 | 20 | 476.92 | 330.04 | 534.48 | 580.28 | 715.42 | 879.49 | 3516.63 | 19.43 | 97.2
10 | 深 | 特 | 蛇口水质净化厂 | 5 | 152.46 | 122.46 | 147.41 | 131.55 | 159.8 | 162.89 | 876.57 | 4.84 | 96.8
11 | 鹏 | 特 | 盐田水质净化厂 | 12 | 231.76 | 178.53 | 233.59 | 221.79 | 275.09 | 292.81 | 1433.57 | 7.92 | 66
12 | 深 | 岗 | 布吉水质净化厂（一期） | 20 | 389.05 | 287.08 | 357 | 390.17 | 445.65 | 527.25 | 2396.2 | 13.24 | 66.2
13 | 茅 | 光 | 光明水质净化厂 | 30 | 725.65 | 536.41 | 656.59 | 824.76 | 912.35 | 934.11 | 4589.87 | 25.36 | 84.5
14 | 龙 | 岗 | 横岭水质净化厂（二期） | 40 | 915.08 | 575.89 | 972.63 | 941.79 | 1003.61 | 1274.89 | 5683.89 | 31.4 | 78.5
15 | 茅 | 宝 | 沙井水质净化厂（一期） | 15 | 382.5 | 169.01 | 464 | 478.19 | 517.78 | 485.34 | 2496.82 | 13.79 | 91.9
16 | 观 | 华 | 龙华水质净化厂（一期） | 15 | 416.58 | 377.36 | 449.91 | 457.73 | 486.95 | 546.07 | 2734.6 | 15.11 | 100.7
17 | 珠 | 宝 | 固戍水质净化厂（一期） | 24 | 699.96 | 532.93 | 771.88 | 796.76 | 907.47 | 957.29 | 4666.29 | 25.78 | 107.4
18 | 深 | 特 | 西丽再生水厂 | 5 | 68.04 | 59.75 | 79.06 | 91.47 | 114.62 | 136.54 | 549.48 | 3.04 | 60.8
19 | 珠 | 宝 | 福永水质净化厂（一期） | 12.5 | 374.27 | 265.09 | 383.86 | 373.58 | 408.11 | 405.09 | 2210 | 12.21 | 97.7
20 | 茅 | 宝 | 松岗水质净化厂（一期） | 15 | 466.05 | 385.92 | 521.78 | 482.62 | 554.25 | 610.62 | 3021.24 | 16.69 | 111.3
21 | 龙 | 坪 | 沙田水质净化厂 | 3 | 75.63 | 48.93 | 74.67 | 87.76 | 106.7 | 127.89 | 521.58 | 2.88 | 96
22 | 深 | 岗 | 埔地吓水质净化厂（一期） | 5 | 133.97 | 91.08 | 116.37 | 136.5 | 181.2 | 210.87 | 869.99 | 4.81 | 96.2
23 | 观 | 岗 | 鹅公岭水质净化厂 | 5 | 125.92 | 88.97 | 145.31 | 144.14 | 179.78 | 205.06 | 889.18 | 4.91 | 98.2
24 | 龙 | 岗 | 横岗水质净化厂（二期） | 10 | 289.66 | 191.36 | 285.63 | 299.34 | 353.74 | 400.42 | 1820.15 | 10.06 | 100.6
25 | 鹏 | 鹏 | 葵涌水质净化厂 | 4 | 84.87 | 63.22 | 78.7 | 76.68 | 99.92 | 125.24 | 528.63 | 2.92 | 73
26 | 鹏 | 鹏 | 水头水质净化厂 | 4 | 92.22 | 75.23 | 101.28 | 101.74 | 141.2 | 164.2 | 675.87 | 3.73 | 93.2
27 | 观 | 华 | 观澜水质净化厂（二期） | 24 | 581.44 | 319.69 | 580.74 | 575.11 | 666.6 | 780.79 | 3504.37 | 19.36 | 80.7
28 | 观 | 华 | 龙华水质净化厂（二期） | 25 | 638.6 | 388.73 | 655.76 | 611.49 | 737.01 | 773.19 | 3804.78 | 21.02 | 84.1
29 | 茅 | 光 | 公明水质净化厂（一期） | 10 | 303.01 | 201.94 | 312.63 | 305.29 | 319.9 | 304.71 | 1747.48 | 9.65 | 96.5
30 | 深 | 特 | 福田水质净化厂 | 40 | 1136.53 | 918.25 | 1158.56 | 1012.79 | 1574.99 | 1702.97 | 7504.09 | 41.46 | 103.6
31 | 茅 | 宝 | 松岗水质净化厂（二期） | 15 | 401.33 | 256.27 | 540.64 | 481.72 | 595.2 | 736.6 | 3011.76 | 16.64 | 110.9
32 | 茅 | 宝 | 沙井水质净化厂（二期） | 35 | 686.79 | 481.91 | 762.69 | 827.65 | 710.85 | 821.08 | 4290.97 | 23.71 | 67.7
33 | 深 | 岗 | 布吉水质净化厂（二期） | 5 | 138.94 | 117.1 | 145.2 | 139.19 | 150.6 | 153.91 | 844.94 | 4.67 | 93.4
34 | 观 | 岗 | 坂雪岗水质净化厂（二期） | 12 | 172.24 | 223.42 | 271.33 | 342.94 | 398.7 | 388.43 | 1797.06 | 9.93 | 82.8
35 | 深 | 岗 | 埔地吓水质净化厂（二期） | 5 | 131.91 | 91.11 | 132.8 | 124.78 | 139.94 | 171.62 | 792.16 | 4.38 | 87.6
36 | 观 | 华 | 观澜水质净化厂（一期） | 16 | 439.38 | 265.19 | 410.39 | 414.59 | 490.66 | 594.62 | 2614.83 | 14.45 | 90.3
37 | 深 | 特 | 洪湖水质净化厂 | 5 | 122.22 | 101.94 | 127.2 | 121.33 | 130.47 | 131.94 | 735.1 | 4.06 | 81.2
38 | 深 | 岗 | 埔地吓水质净化厂（三期） | 5 | 51.41 | 45.28 | 92.87 | 90.28 | 105.76 | 112.78 | 498.38 | 2.75 | 55
39 | 珠 | 宝 | 固戍水质净化厂（二期） | 32 | 943.78 | 697.35 | 931.39 | 929.39 | 1145.41 | 1180.75 | 5828.07 | 32.2 | 100.6
40 | 鹏 | 鹏 | 东涌水质净化厂 | 0.3 | 1.58 | 1.52 | 1.66 | 1.81 | 2.42 | 3.72 | 12.71 | 0.07 | 23.3
41 | 深 | 岗 | 布吉水质净化厂（三期） | 10 | 118.2 | 113.91 | 140.88 | 127.98 | 147.6 | 172.69 | 821.26 | 4.54 | 45.4
42 | 珠 | 宝 | 福永水质净化厂（二期） | 22.5 | 200.15 | 98.82 | 261.45 | 281.88 | 406.4 | 421.07 | 1669.77 | 9.23 | 41
43 | 茅 | 光 | 公明水质净化厂（二期） | 10 | 79.5 | 67.41 | 97.23 | 111.72 | 167.96 | 252.36 | 776.18 | 4.29 | 42.9
44 | 茅 | 宝 | 沙井水质净化厂（三期） | 20 | 99.77 | 111.23 | 143.54 | 178.17 | 221.74 | 243.11 | 997.56 | 5.51 | 27.5
45 | 观 | 华 | 民治水质净化厂 | 9 | 218.05 | 161.61 | 226.87 | 247.09 | 295.98 | 297.71 | 1447.31 | 8 | 88.9
46 | 珠江 | 深汕 | 鹅埠水质净化厂 | 5 | 52.6 | 38.8 | 68.27 | 86.3 | 103.95 | 123.17 | 473.09 | 2.61 | 52.2
|  |  | 合计/均值 |  | 17181.59 | 12534.88 | 18301.28 | 18472.12 | 21752.63 | 24025.61 | 112268.11

## 46厂进水水质
序号 | 污水处理厂名称 | 设计规模 (万m³/d) | COD进水 (mg/L) | COD进水 (mg/L) | COD进水 (mg/L) | COD进水 (mg/L) | COD进水 (mg/L) | COD进水 (mg/L) | BOD进水 (mg/L) | BOD进水 (mg/L) | BOD进水 (mg/L) | BOD进水 (mg/L) | BOD进水 (mg/L) | BOD进水 (mg/L) | SS进水 (mg/L) | SS进水 (mg/L) | SS进水 (mg/L) | SS进水 (mg/L) | SS进水 (mg/L) | SS进水 (mg/L) | NH₃-N进水 (mg/L) | NH₃-N进水 (mg/L) | NH₃-N进水 (mg/L) | NH₃-N进水 (mg/L) | NH₃-N进水 (mg/L) | NH₃-N进水 (mg/L) | TN进水 (mg/L) | TN进水 (mg/L) | TN进水 (mg/L) | TN进水 (mg/L) | TN进水 (mg/L) | TN进水 (mg/L) | TP进水 (mg/L) | TP进水 (mg/L) | TP进水 (mg/L) | TP进水 (mg/L) | TP进水 (mg/L) | TP进水 (mg/L)
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
1 | 滨河水质净化厂 | 30 | 415.37 | 403.86 | 383.68 | 367.98 | 353.69 | 235.79 | 225.79 | 214.64 | 217.46 | 179.23 | 168.93 | 118.89 | 255.77 | 271.53 | 258.53 | 239.23 | 253.7 | 178.61 | 33.46 | 28.69 | 27.88 | 27.39 | 24.14 | 19.17 | 43.99 | 42.23 | 45.23 | 42.21 | 39.56 | 28.91 | 5.92 | 6.61 | 6.27 | 6.03 | 6.03 | 3.72
2 | 罗芳水质净化厂 | 40 | 364.58 | 307.62 | 324 | 301.54 | 272.56 | 233.79 | 154.57 | 153.92 | 163.53 | 151.61 | 119.08 | 94.35 | 264.93 | 215.74 | 251.03 | 224.22 | 195.12 | 205.86 | 31.25 | 29.39 | 30.23 | 28.81 | 25.09 | 18.21 | 45.96 | 40.26 | 41.79 | 40.41 | 35.24 | 28.79 | 4.68 | 3.81 | 4.07 | 4.19 | 3.81 | 3.27
3 | 南山水质净化厂 | 56 | 261.17 | 205.29 | 198.27 | 236.67 | 272.87 | 258.32 | 133.23 | 112.7 | 106.76 | 120.97 | 137.39 | 132.96 | 149.61 | 121.38 | 115.82 | 142.18 | 169.94 | 173.57 | 33.7 | 32.16 | 33.35 | 29.62 | 24.38 | 20.75 | 37.51 | 35.34 | 35.83 | 33.88 | 29.22 | 25.94 | 2.75 | 2.56 | 2.6 | 2.78 | 3.12 | 2.66
4 | 平湖水质净化厂 | 8 | 366.63 | 333.76 | 342.57 | 317.95 | 253.12 | 203 | 170.94 | 157.44 | 161.06 | 149.22 | 118.5 | 94.71 | 174.27 | 154.9 | 167.77 | 151.44 | 127.88 | 105.91 | 36.21 | 33.98 | 34.11 | 31.18 | 26.29 | 21.08 | 46.22 | 42.16 | 43.07 | 39.23 | 33.73 | 28.07 | 5.2 | 4.64 | 4.77 | 4.37 | 2.58 | 3.34
5 | 龙田水质净化厂 | 8 | 265.46 | 269.35 | 236.19 | 228.52 | 153.78 | 110.59 | 131.37 | 135.73 | 117.49 | 117.29 | 81.2 | 57.95 | 204.75 | 208.1 | 151.94 | 166.37 | 138.37 | 84.38 | 34.86 | 24.53 | 25.1 | 21.45 | 15.57 | 8.45 | 57.93 | 45.29 | 41.1 | 41.59 | 25.74 | 17.44 | 4.5 | 4.95 | 3.73 | 4.15 | 2.92 | 2.04
6 | 横岗水质净化厂（一期） | 10 | 369.58 | 267.61 | 276.11 | 245.24 | 207.57 | 180.78 | 175.9 | 127.68 | 130.27 | 115.8 | 94.82 | 77.98 | 292.49 | 161.85 | 152.37 | 161.35 | 139.04 | 121.33 | 35.38 | 30.98 | 31.28 | 30.83 | 28.21 | 20.75 | 48.04 | 43.44 | 42.83 | 41.21 | 36.19 | 29.12 | 4.39 | 3.26 | 3.22 | 3.38 | 2.78 | 2.43
7 | 横岭水质净化厂（一期） | 20 | 331.06 | 231.75 | 243.4 | 237.39 | 237.88 | 189.02 | 174.38 | 120.58 | 126.05 | 122.72 | 121.53 | 95.75 | 266 | 193 | 191 | 157 | 172 | 146 | 30.78 | 26.72 | 31.13 | 28.33 | 27.41 | 21.96 | 42.07 | 35.23 | 39.06 | 35.87 | 34.01 | 28.15 | 6.02 | 3.47 | 3.75 | 3.92 | 4.07 | 2.9
8 | 坂雪岗水质净化厂（一期） | 4 | 368.4 | 310.01 | 346.63 | 330.08 | 275.56 | 249.22 | 200.95 | 156.9 | 185.56 | 180.41 | 149.75 | 136.35 | 195.54 | 175.46 | 186.35 | 179.24 | 178.31 | 163.36 | 38.92 | 34.68 | 37.64 | 37.21 | 31.93 | 28.47 | 49.98 | 47.42 | 51.38 | 51.01 | 46.03 | 41.3 | 4.99 | 4.28 | 4.79 | 4.87 | 4.41 | 3.69
9 | 上洋水质净化厂 | 20 | 285.83 | 263.14 | 230.41 | 210.96 | 157.98 | 120.14 | 147.15 | 137 | 125.27 | 115.15 | 82.48 | 63.33 | 276.83 | 229 | 167.24 | 183.63 | 139.72 | 104.95 | 31.28 | 25.76 | 24.22 | 20.27 | 19.25 | 14.35 | 43.75 | 38.81 | 35.6 | 32.6 | 26.35 | 19.19 | 4.74 | 4.21 | 3.6 | 3.68 | 2.53 | 1.8
10 | 蛇口水质净化厂 | 5 | 324.84 | 350.45 | 288.86 | 285.21 | 275 | 249.24 | 157.61 | 157.35 | 155.18 | 143.21 | 133.04 | 124.83 | 203.1 | 212.84 | 172.88 | 168.81 | 156.74 | 145.88 | 33.24 | 30.09 | 31.54 | 27.87 | 21.87 | 19.54 | 37.64 | 36.39 | 35.58 | 31.83 | 26.25 | 24.15 | 3.03 | 3.32 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | 2.43
11 | 盐田水质净化厂 | 12 | 337.36 | 303.11 | 304.41 | 295.36 | 245.85 | 218.39 | 137.53 | 128.34 | 131.17 | 126.15 | 105.93 | 96.89 | 165.2 | 150.18 | 146.31 | 138.87 | 129.89 | 128.41 | 28.32 | 27.24 | 26.61 | 26.73 | 21.98 | 17.49 | 35.7 | 35.06 | 34.89 | 35.17 | 31.51 | 25.3 | 4.11 | 3.7 | 3.65 | 3.82 | 3.15 | 3.23
12 | 布吉水质净化厂（一期） | 20 | 458.98 | 337.49 | 340.78 | 317.96 | 262.99 | 205.32 | 211.67 | 165.05 | 164.29 | 155.99 | 127.94 | 100.87 | 236.28 | 175.48 | 187.25 | 179.1 | 179.59 | 155.95 | 31.66 | 25.01 | 30.42 | 29.92 | 26.61 | 20.87 | 43.93 | 37.06 | 44.73 | 40.85 | 36.71 | 28.62 | 5.94 | 5.12 | 5.06 | 5.14 | 4.72 | 3.84
13 | 光明水质净化厂 | 30 | 304.21 | 284.58 | 285.02 | 264.33 | 239.4 | 201.42 | 130.21 | 124.62 | 121.54 | 111.05 | 94.77 | 73.41 | 171.79 | 186.1 | 152.14 | 144.23 | 145.9 | 114.13 | 36.37 | 32.24 | 35.67 | 33.45 | 29.13 | 25.13 | 48.55 | 45.61 | 46.32 | 41.84 | 39.66 | 33.38 | 4.92 | 4.66 | 4.21 | 3.56 | 3.5 | 2.74
14 | 横岭水质净化厂（二期） | 40 | 252.67 | 205.26 | 233.64 | 233.86 | 182.74 | 136.42 | 132.26 | 107.48 | 120.59 | 120.71 | 94.02 | 68.24 | 193 | 127 | 127 | 135 | 123 | 90 | 33.31 | 28.55 | 28.03 | 25.64 | 21.09 | 14.6 | 38.9 | 34.86 | 36.38 | 35.46 | 28.86 | 21.33 | 4.77 | 3.58 | 3.78 | 3.76 | 2.43 | 1.69
15 | 沙井水质净化厂（一期） | 15 | 291.7 | 252.5 | 249.4 | 213.78 | 191.29 | 156.81 | 130.67 | 117.41 | 112.43 | 96.83 | 84.06 | 68.06 | 161.67 | 147.84 | 148.83 | 129.89 | 103.98 | 98.26 | 43.1 | 37.71 | 36.08 | 31.95 | 30.83 | 25.62 | 49.71 | 43.45 | 42.45 | 37.23 | 35.18 | 29.93 | 6.31 | 5.02 | 5.14 | 5.04 | 4.42 | 4.13
16 | 龙华水质净化厂（一期） | 15 | 458 | 399.66 | 401.67 | 337.95 | 274.54 | 221.44 | 210.07 | 176.49 | 182.04 | 163.34 | 141.82 | 109.2 | 217.32 | 193.01 | 201.01 | 140.86 | 138.44 | 89.6 | 37.26 | 32.04 | 35.94 | 34.35 | 29.98 | 25.81 | 46.62 | 41.68 | 46.86 | 44.99 | 39.45 | 34.2 | 5.39 | 5.1 | 5.19 | 5.11 | 4.22 | 3.66
17 | 固戍水质净化厂（一期） | 24 | 406.04 | 343.71 | 366.67 | 345 | 315.63 | 259.87 | 127.59 | 114.58 | 119.15 | 112.91 | 104.42 | 87.73 | 191.57 | 149.23 | 142.72 | 132.66 | 133.7 | 116.11 | 37.48 | 34.05 | 35.37 | 32.65 | 29.24 | 27.4 | 50.83 | 42.15 | 47.78 | 44.53 | 39.42 | 35.99 | 4.9 | 3.96 | 4.76 | 4.38 | 3.92 | 3.43
18 | 西丽再生水厂 | 5 | 250.68 | 236.66 | 267.04 | 272.67 | 278.61 | 281 | 109.57 | 97.72 | 109.18 | 127.01 | 126.94 | 134.9 | 121.39 | 102.68 | 153.68 | 150.17 | 163.25 | 152.85 | 30.34 | 26.03 | 25.25 | 24.98 | 19.93 | 18.57 | 43.42 | 36.22 | 39.56 | 38.58 | 32.4 | 30.55 | 3.86 | 3.39 | 4.33 | 4.44 | 4.42 | 4.55
19 | 福永水质净化厂（一期） | 12.5 | 392.68 | 340.72 | 388 | 351.01 | 289.09 | 256.98 | 159.14 | 140.75 | 153.03 | 139.65 | 116.71 | 95.54 | 150.81 | 141.02 | 186.37 | 156.63 | 125.81 | 105.5 | 44.64 | 38.72 | 42.71 | 38.81 | 34.16 | 30.1 | 55.56 | 49.1 | 54.32 | 47.48 | 41.68 | 36.34 | 5.24 | 4.84 | 5.45 | 4.8 | 3.98 | 3.15
20 | 松岗水质净化厂（一期） | 15 | 282.28 | 279.6 | 254.58 | 250.02 | 183.99 | 154.71 | 120.9 | 114.99 | 110.82 | 106.23 | 81.74 | 67.19 | 185.88 | 172.64 | 183.76 | 165.11 | 139.97 | 129.18 | 29.53 | 25.19 | 25.12 | 26.42 | 21.98 | 17.06 | 37.82 | 35.91 | 34.28 | 36 | 29.45 | 25.95 | 5.38 | 4.74 | 3.82 | 3.89 | 2.54 | 2.57
21 | 沙田水质净化厂 | 3 | 261.93 | 180.92 | 201.92 | 172.88 | 142.74 | 104.26 | 137.16 | 92.96 | 109.48 | 89.64 | 73.87 | 51.83 | 230.78 | 136.4 | 136.66 | 135.69 | 134.19 | 82.23 | 33.99 | 31.8 | 28.74 | 29.2 | 22.05 | 14.05 | 46.69 | 43.19 | 41.25 | 43.5 | 29.91 | 19.35 | 4.44 | 3.95 | 3.76 | 3.96 | 2.81 | 1.73
22 | 埔地吓水质净化厂（一期） | 5 | 373.61 | 345.02 | 368.15 | 345.13 | 274.87 | 201.86 | 157.24 | 147.03 | 159.37 | 147.01 | 115.69 | 86.11 | 276.2 | 319.52 | 459.33 | 342.03 | 315.91 | 252.86 | 37.45 | 32.89 | 32.13 | 34.7 | 29.1 | 22.62 | 47.38 | 41.93 | 41.95 | 45.38 | 39.01 | 32.04 | 4.45 | 4.71 | 4.66 | 5.09 | 4.68 | 3.54
23 | 鹅公岭水质净化厂 | 5 | 292.8 | 269 | 270.94 | 271.46 | 189.1 | 149.77 | 123.9 | 117.21 | 115.66 | 121.58 | 83.37 | 67.97 | 219.59 | 221.77 | 211.99 | 185.97 | 138.99 | 106.41 | 34.43 | 27.12 | 27.67 | 25.87 | 20.77 | 16.63 | 44.47 | 38.67 | 39.87 | 37.14 | 30.28 | 25.18 | 4.39 | 4.5 | 4.14 | 4.02 | 3.21 | 2.36
24 | 横岗水质净化厂（二期） | 10 | 287.6 | 222.21 | 277.4 | 242 | 191.69 | 152.22 | 116.15 | 86.96 | 109.6 | 99.7 | 81.58 | 64.58 | 172.22 | 150.84 | 159.1 | 198 | 166.23 | 156.03 | 25.83 | 20.38 | 21.8 | 19.9 | 21.09 | 13.11 | 38 | 33.24 | 34 | 30.9 | 28.96 | 23.37 | 4.83 | 3.44 | 3.87 | 4.62 | 3.11 | 2.11
25 | 葵涌水质净化厂 | 4 | 272.18 | 244.14 | 290.26 | 290.83 | 200.24 | 170.25 | 134.39 | 118.24 | 148.81 | 152.33 | 99.84 | 79.73 | 307.6 | 281.24 | 303.54 | 309.73 | 231.78 | 193.96 | 19.52 | 16.75 | 19.37 | 18.25 | 15.87 | 11.11 | 30.51 | 27.34 | 32.51 | 30.48 | 24.75 | 20.75 | 3.35 | 3.07 | 4.24 | 4.21 | 3.55 | 2.92
26 | 水头水质净化厂 | 4 | 192.59 | 149.05 | 190.32 | 195.5 | 152.65 | 90.53 | 88.65 | 67.55 | 96.11 | 100.19 | 76.14 | 42.25 | 179.21 | 137 | 168.1 | 169.1 | 138.77 | 83.88 | 16.98 | 15.24 | 15.74 | 18.7 | 10.94 | 8.35 | 24.78 | 23.17 | 22.81 | 25.78 | 16.1 | 11.47 | 2.87 | 2.29 | 2.58 | 3.59 | 2.3 | 1.48
27 | 观澜水质净化厂（二期） | 24 | 332.49 | 303.5 | 303.15 | 272.79 | 258.68 | 215.68 | 161.98 | 146.3 | 140.81 | 117.51 | 104.36 | 82.11 | 334.58 | 315.6 | 302.9 | 271.51 | 230.7 | 221.88 | 35 | 27.42 | 25.02 | 24.52 | 23.32 | 19.38 | 46.25 | 42.55 | 37.39 | 36.37 | 35.87 | 29.11 | 8.18 | 7.74 | 5.62 | 6.2 | 5.4 | 4.22
28 | 龙华水质净化厂（二期） | 25 | 327.4 | 308.08 | 301.26 | 289.46 | 266.25 | 208.81 | 152.69 | 144.23 | 139.58 | 137.13 | 124.55 | 96.46 | 248.8 | 237.62 | 260.2 | 241.22 | 206.39 | 176.43 | 35.84 | 32.41 | 33.44 | 32.09 | 29.73 | 28.34 | 48.23 | 46.28 | 48.03 | 46.73 | 42.77 | 39.25 | 4.41 | 4.36 | 4.42 | 4.35 | 3.96 | 3.7
29 | 公明水质净化厂（一期） | 10 | 343.09 | 312.13 | 308.78 | 275.49 | 260.86 | 206.27 | 144.42 | 133.22 | 130.1 | 116.93 | 104.78 | 86.15 | 172.95 | 143.9 | 141.89 | 129.26 | 118.45 | 112.57 | 39.01 | 32.2 | 34.49 | 33.46 | 29.76 | 24.99 | 52.15 | 43.15 | 46.4 | 44.6 | 40.74 | 33.78 | 4.89 | 4.16 | 4.33 | 4.04 | 3.77 | 3.07
30 | 福田水质净化厂 | 40 | 324.36 | 245.24 | 249.24 | 243.79 | 240.07 | 213.55 | 173.87 | 135.17 | 140.22 | 120.68 | 112.26 | 109.98 | 201.21 | 158.74 | 170.42 | 164.87 | 152.33 | 159.51 | 32.38 | 27.47 | 25.97 | 25.93 | 24.22 | 20.74 | 37.94 | 32.66 | 36.1 | 35.02 | 34.32 | 30.13 | 4.29 | 3.62 | 3.97 | 4.03 | 3.73 | 3.48
31 | 松岗水质净化厂（二期） | 15 | 331.87 | 243.17 | 194.53 | 213.95 | 199.24 | 131.8 | 128.09 | 95.66 | 77.3 | 84.54 | 77.65 | 50.54 | 201.08 | 163.04 | 115.75 | 129.3 | 125.05 | 71.15 | 29.96 | 23.73 | 25.43 | 24.62 | 22.18 | 16.67 | 41 | 31.79 | 31.37 | 31.97 | 29.07 | 20.75 | 4.64 | 3.34 | 3.18 | 3.88 | 3.34 | 2.14
32 | 沙井水质净化厂（二期） | 35 | 336 | 284 | 257.51 | 246.36 | 201.08 | 169.26 | 118 | 97.08 | 86.38 | 81.04 | 66.8 | 61.93 | 168.8 | 145.06 | 144.31 | 139.15 | 156.75 | 120.44 | 42.22 | 36.69 | 34.06 | 34.19 | 30 | 23.46 | 54.96 | 46.75 | 43.11 | 43.5 | 39.38 | 34.24 | 5.85 | 5.08 | 4.8 | 4.88 | 3.9 | 3.51
33 | 布吉水质净化厂（二期） | 5 | 339.54 | 290.98 | 334.72 | 309.71 | 260.6 | 224.2 | 156.67 | 139.3 | 161.25 | 145.79 | 124.88 | 104.86 | 247.19 | 209.74 | 210.04 | 218.88 | 242.37 | 193.04 | 40.24 | 37.72 | 39.03 | 37.11 | 34.11 | 27.87 | 51.86 | 48.78 | 49.4 | 48.18 | 44.96 | 37.71 | 5.69 | 4.47 | 5.22 | 5.65 | 4.34 | 3.32
34 | 坂雪岗水质净化厂（二期） | 12 | 445.32 | 525.33 | 396.33 | 485.06 | 417.86 | 324.08 | 209.5 | 234.54 | 202.27 | 232.31 | 204.81 | 159.12 | 217.27 | 263.03 | 187.27 | 243.8 | 225.74 | 173.52 | 40.78 | 32.47 | 38.59 | 37.35 | 35.12 | 29.62 | 50.95 | 47.35 | 50.78 | 51.67 | 47.82 | 40.24 | 4.8 | 6.35 | 5.25 | 6.69 | 5.93 | 4.13
35 | 埔地吓水质净化厂（二期） | 5 | 363.76 | 346.02 | 389.4 | 345.69 | 263.39 | 180.66 | 154.93 | 151.79 | 165.32 | 152.45 | 115.18 | 77.5 | 199.03 | 201.3 | 329.2 | 258.03 | 305.31 | 164.21 | 39.64 | 35.67 | 36.3 | 31.81 | 27.44 | 19.46 | 47.6 | 44.88 | 49.03 | 41.27 | 35.72 | 26.61 | 4.82 | 4.86 | 6.36 | 5.4 | 4.4 | 1.09
36 | 观澜水质净化厂（一期） | 16 | 320.96 | 273.07 | 280.57 | 250.95 | 215.8 | 184.18 | 157.6 | 129.46 | 126.56 | 108.41 | 88.31 | 70.5 | 314.74 | 275.27 | 262.93 | 237.86 | 174.52 | 179.42 | 37.37 | 27.21 | 25.1 | 26.4 | 23.99 | 19.54 | 45.17 | 37.39 | 34.91 | 41.22 | 34.23 | 29.87 | 6.53 | 5 | 4.53 | 6.58 | 5.2 | 4.1
37 | 洪湖水质净化厂 | 5 | 370.15 | 319.33 | 261.24 | 283.11 | 284.96 | 231.49 | 155.85 | 154.85 | 130.93 | 133.41 | 126.92 | 96.19 | 210.09 | 196.81 | 134.09 | 163.37 | 173.17 | 140.56 | 38.37 | 32.38 | 34.47 | 30.66 | 29.08 | 22.89 | 50.88 | 42.14 | 43.53 | 40.07 | 38.71 | 33.45 | 4.32 | 3.72 | 3.59 | 3.41 | 3.42 | 2.79
38 | 埔地吓水质净化厂（三期） | 5 | 296.53 | 271.83 | 273 | 224.88 | 203.76 | 147.47 | 148.7 | 136.15 | 134.12 | 111.83 | 102.53 | 75.83 | 223.71 | 139.5 | 170.56 | 191.79 | 149.47 | 99.36 | 37.67 | 37.53 | 36.74 | 32.02 | 28.94 | 19.73 | 47.99 | 45.71 | 46.15 | 40.29 | 37.05 | 26.97 | 4.9 | 4.71 | 4.57 | 4.18 | 3.84 | 2.66
39 | 固戍水质净化厂（二期） | 32 | 401.12 | 403.73 | 437.13 | 336.32 | 401.12 | 232.12 | 135.64 | 135.89 | 143.36 | 111.54 | 97.29 | 81.41 | 176.6 | 180.55 | 179.4 | 150.95 | 129.31 | 131.45 | 34.1 | 30.63 | 32.91 | 25.16 | 22.43 | 20.91 | 43.69 | 40.51 | 42.53 | 37.89 | 35.34 | 31.79 | 4.97 | 4.63 | 4.59 | 4.25 | 3.85 | 3.26
40 | 东涌水质净化厂 | 0.3 | 42.9 | 75.52 | 79.25 | 92.38 | 134.51 | 71.34 | 16.15 | 28.83 | 34.31 | 42.89 | 59.14 | 28.43 | 29.32 | 65.98 | 56.56 | 69.01 | 88.42 | 55.4 | 9.45 | 15.57 | 12.93 | 14.38 | 14.38 | 8.45 | 15.05 | 20.14 | 18.13 | 18.29 | 19.11 | 11.58 | 1.18 | 1.59 | 1.6 | 1.54 | 2.17 | 1.68
41 | 布吉水质净化厂（三期） | 10 | 340.98 | 296.37 | 340.76 | 295.73 | 268.47 | 235.23 | 168.52 | 147.28 | 167.37 | 146.38 | 131.54 | 116.62 | 247.01 | 134.07 | 175.83 | 149.75 | 141.91 | 130.29 | 37.08 | 33.44 | 35.52 | 32.95 | 29.32 | 22.33 | 49.22 | 43.09 | 46.43 | 43.22 | 39.04 | 31.15 | 5.43 | 4.14 | 4.68 | 4.33 | 3.91 | 3.37
42 | 福永水质净化厂（二期） | 22.5 | 383.21 | 396.16 | 361.85 | 331.96 | 266.65 | 240.51 | 142.94 | 141.9 | 132.46 | 122.53 | 95.3 | 87.05 | 195.17 | 213.25 | 236.11 | 212.53 | 187.52 | 176.26 | 49.15 | 42.02 | 44.47 | 43.7 | 32.65 | 32.49 | 61.16 | 54.59 | 53.34 | 50.7 | 39.69 | 38.93 | 6.79 | 7.2 | 5.99 | 5.64 | 4.38 | 4.4
43 | 公明水质净化厂（二期） | 10 | 333.23 | 302.51 | 277.49 | 261.03 | 242.05 | 200.41 | 136.56 | 126.59 | 115.65 | 107.46 | 97.21 | 84.71 | 183.67 | 154.23 | 140.07 | 125.93 | 120.33 | 112.36 | 35.09 | 29.34 | 28.69 | 28.56 | 24.92 | 21.95 | 48.16 | 41.4 | 39.72 | 39.18 | 34.85 | 29.47 | 4.47 | 4.08 | 3.74 | 3.62 | 3.09 | 2.75
44 | 沙井水质净化厂（三期） | 20 | 263 | 210 | 219 | 213 | 168 | 164 | 92.2 | 79.3 | 79.5 | 78.1 | 63.4 | 63.2 | 80 | 78 | 77 | 82 | 64 | 58 | 42.1 | 34.5 | 35.6 | 34.1 | 26.5 | 23.9 | 51.2 | 42.6 | 43.6 | 42.4 | 32.7 | 30.5 | 3.84 | 3.29 | 3.6 | 3.61 | 2.39 | 2.31
45 | 民治水质净化厂 | 9 | 379.59 | 363.16 | 363.67 | 353.57 | 300.54 | 278.12 | 184.19 | 181.69 | 179.27 | 173.13 | 147.62 | 134.69 | 238.63 | 186.36 | 167.02 | 158.64 | 142.47 | 163.61 | 50.08 | 49.23 | 47.79 | 43.27 | 38.27 | 32.32 | 62.76 | 60.37 | 59.98 | 55.44 | 49.38 | 45.49 | 5.59 | 5.35 | 5.02 | 4.89 | 4.1 | 3.98
46 | 鹅埠水质净化厂 | 5 | 95.34 | 117.26 | 133.85 | 138.94 | 117.71 | 93.67 | 45.43 | 50.49 | 63.2 | 65.72 | 52.84 | 45.02 | 56.59 | 71.23 | 95.41 | 99.06 | 111.06 | 107.18 | 21.94 | 19.5 | 20.87 | 20.46 | 15.95 | 12.5 | 27.37 | 24.66 | 25.01 | 24.63 | 21.05 | 16.36 | 2.12 | 2 | 2.47 | 2.45 | 1.9 | 1.57

## 46厂出水水质
序号 | 污水处理厂名称 | 设计规模 (万m³/d) | COD出水 (mg/L) | COD出水 (mg/L) | COD出水 (mg/L) | COD出水 (mg/L) | COD出水 (mg/L) | COD出水 (mg/L) | BOD出水 (mg/L) | BOD出水 (mg/L) | BOD出水 (mg/L) | BOD出水 (mg/L) | BOD出水 (mg/L) | BOD出水 (mg/L) | SS出水 (mg/L) | SS出水 (mg/L) | SS出水 (mg/L) | SS出水 (mg/L) | SS出水 (mg/L) | SS出水 (mg/L) | NH₃-N出水 (mg/L) | NH₃-N出水 (mg/L) | NH₃-N出水 (mg/L) | NH₃-N出水 (mg/L) | NH₃-N出水 (mg/L) | NH₃-N出水 (mg/L) | TN出水 (mg/L) | TN出水 (mg/L) | TN出水 (mg/L) | TN出水 (mg/L) | TN出水 (mg/L) | TN出水 (mg/L) | TP出水 (mg/L) | TP出水 (mg/L) | TP出水 (mg/L) | TP出水 (mg/L) | TP出水 (mg/L) | TP出水 (mg/L)
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
1 | 滨河水质净化厂 | 30 | 9.94 | 10.31 | 11.94 | 10.62 | 9.45 | 8.22 | 1.27 | 1.47 | 1.1 | 1.32 | 1.08 | 1.11 | 5 | 5 | 5 | 5.07 | 5.06 | 5 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 4.31 | 2.6 | 3.81 | 2.37 | 1.79 | 2.36 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04
2 | 罗芳水质净化厂 | 40 | 10.92 | 11.11 | 11.03 | 10.87 | 9.26 | 8.91 | 1.2 | 1.3 | 1.44 | 1.44 | 0.91 | 0.86 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 5.15 | 5.46 | 4.78 | 4.72 | 4.61 | 3.79 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07
3 | 南山水质净化厂 | 56 | 18.43 | 17.99 | 17.51 | 14.83 | 13.87 | 13.08 | 1.95 | 1.46 | 1.19 | 1.02 | 1.18 | 1.08 | 5 | 5 | 5.03 | 5.13 | 5 | 5 | 0.64 | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.19 | 0.09 | 3.97 | 5.3 | 4.79 | 4.33 | 4 | 4.21 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04
4 | 平湖水质净化厂 | 8 | 11.75 | 11.18 | 12.18 | 11.68 | 10.77 | 10.29 | 1.66 | 1.59 | 1.63 | 1.66 | 1.51 | 1.39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.12 | 0.25 | 0.31 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 9.07 | 9.48 | 10.13 | 10.1 | 8.61 | 8.04 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.09
5 | 龙田水质净化厂 | 8 | 12.56 | 11.26 | 12.72 | 12.16 | 10.91 | 8.04 | 0.99 | 0.85 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.57 | 4.16 | 4.14 | 4.15 | 4.07 | 4.19 | 4.06 | 0.2 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 10.08 | 8.65 | 9.22 | 7.88 | 7.82 | 6.75 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16
6 | 横岗水质净化厂（一期） | 10 | 12.09 | 12.4 | 11.42 | 11.14 | 10.98 | 9.72 | 1.52 | 1.42 | 1.19 | 1.33 | 1.25 | 1.14 | 2.2 | 1.76 | 1.8 | 1.33 | 1.23 | 1.43 | 0.59 | 0.43 | 0.55 | 0.46 | 0.44 | 0.28 | 6.55 | 6.32 | 8.72 | 7.25 | 6.83 | 5.79 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15
7 | 横岭水质净化厂（一期） | 20 | 17.95 | 14.48 | 16.73 | 15.5 | 15.15 | 15.36 | 1.65 | 1.67 | 1.78 | 1.76 | 1.5 | 1.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 10.89 | 9.68 | 9.63 | 9.36 | 9.09 | 8.25 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.08
8 | 坂雪岗水质净化厂（一期） | 4 | 14.96 | 15.07 | 15.88 | 16.91 | 18.13 | 17.52 | 1.14 | 1.09 | 1.48 | 1.32 | 1.3 | 1.32 | 4.64 | 4.61 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.75 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 7.88 | 7.95 | 8.53 | 8.87 | 9.26 | 8.53 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15
9 | 上洋水质净化厂 | 20 | 14.02 | 14.2 | 15.54 | 14.47 | 13.58 | 9.83 | 1.27 | 1.45 | 1.26 | 0.88 | 0.89 | 0.61 | 4.12 | 4.35 | 4.25 | 4.44 | 4.13 | 4.12 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 7.61 | 7.39 | 7.13 | 7.76 | 7.14 | 7.01 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18
10 | 蛇口水质净化厂 | 5 | 15.56 | 15.39 | 14.47 | 12.85 | 11.85 | 11.6 | 1.29 | 1 | 1.26 | 1.06 | 1.35 | 1.32 | 5 | 5.03 | 5.1 | 5 | 5.07 | 5 | 0.84 | 0.5 | 0.8 | 0.29 | 0.21 | 0.1 | 7.28 | 6.67 | 6.1 | 4.59 | 4.11 | 5.17 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.15
11 | 盐田水质净化厂 | 12 | 18.91 | 19.36 | 18.97 | 17.23 | 15.38 | 10.78 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.6 | 0.62 | 4.19 | 4.52 | 3.86 | 3.35 | 3.55 | 3.81 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 7.2 | 7.91 | 6.77 | 5.9 | 5.08 | 3.91 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.07
12 | 布吉水质净化厂（一期） | 20 | 11.02 | 7.89 | 10.03 | 9.01 | 9.96 | 9.37 | 2.74 | 2.08 | 2.61 | 2.42 | 2.6 | 2.42 | 4.16 | 4 | 4 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 0.3 | 0.2 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 6.32 | 5.32 | 6.95 | 8.31 | 9.39 | 8.88 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.17
13 | 光明水质净化厂 | 30 | 14.88 | 14.81 | 14.28 | 14.47 | 13.59 | 12.37 | 0.54 | 0.48 | 0.62 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 2.5 | 2.5 | 3.04 | 2.5 | 2.8 | 2.63 | 0.2 | 0.22 | 0.42 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 7.73 | 6.81 | 7.22 | 7.34 | 7.58 | 6.43 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07
14 | 横岭水质净化厂（二期） | 40 | 22.14 | 18.3 | 20.6 | 19.66 | 17.84 | 16.91 | 2.71 | 2.31 | 2.76 | 2.59 | 2.48 | 2.22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.73 | 0.41 | 0.81 | 0.86 | 0.7 | 0.46 | 13.07 | 11.98 | 12.14 | 12.21 | 12.04 | 10.82 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.2
15 | 沙井水质净化厂（一期） | 15 | 14.98 | 14.51 | 14.29 | 13.95 | 12.64 | 11.87 | 1.48 | 1.37 | 1.55 | 1.66 | 1.42 | 1.53 | 4.47 | 4.58 | 4.42 | 4.47 | 4.45 | 4.51 | 0.24 | 0.21 | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 10.55 | 8.5 | 12.05 | 9.24 | 8.37 | 8.09 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.07
16 | 龙华水质净化厂（一期） | 15 | 13.05 | 10.95 | 10.57 | 11.95 | 10.03 | 8.94 | 1.07 | 1.23 | 0.99 | 0.98 | 1.12 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 9.84 | 8.44 | 9.21 | 8.46 | 7.57 | 8.95 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.21
17 | 固戍水质净化厂（一期） | 24 | 12.53 | 11.58 | 11.42 | 11.04 | 10.92 | 8.83 | 1.01 | 1.07 | 1.09 | 1.04 | 0.86 | 0.66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 8.84 | 8.32 | 8.41 | 6.97 | 7.52 | 7.06 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13
18 | 西丽再生水厂 | 5 | 16.31 | 15.84 | 18.74 | 16.15 | 15.83 | 13.45 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.32 | 1.25 | 1.42 | 5.26 | 5.36 | 5.03 | 5.11 | 5.02 | 5 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 9.54 | 9.31 | 8.75 | 9.38 | 9.74 | 9.74 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14
19 | 福永水质净化厂（一期） | 12.5 | 18.65 | 20.25 | 20.1 | 19.01 | 17.64 | 15.8 | 1.65 | 2.02 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.7 | 4.19 | 4.59 | 4.92 | 4.01 | 4.14 | 4.2 | 0.29 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 8.88 | 8.35 | 7.62 | 7.27 | 5.56 | 6.99 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.16
20 | 松岗水质净化厂（一期） | 15 | 13.97 | 14.02 | 12.53 | 13.17 | 12.68 | 11.93 | 2.38 | 1.88 | 1.73 | 1.73 | 1.66 | 1.55 | 1.2 | 1.24 | 1.26 | 1.47 | 1.68 | 1.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 9.47 | 8.51 | 8.96 | 8.76 | 7.63 | 6.58 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.08
21 | 沙田水质净化厂 | 3 | 8.78 | 8.02 | 9.4 | 8.76 | 8.73 | 6.88 | 0.89 | 0.86 | 0.71 | 0.58 | 0.65 | 0.57 | 4.2 | 4.07 | 4.09 | 4 | 4.02 | 4.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 9.76 | 8.46 | 8.72 | 7.55 | 8.06 | 6.1 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15
22 | 埔地吓水质净化厂（一期） | 5 | 12.58 | 10.36 | 10.6 | 10.18 | 10.08 | 8.76 | 0.94 | 0.92 | 1.03 | 0.81 | 0.96 | 0.96 | 5.09 | 4.91 | 4.86 | 4.91 | 5.05 | 4.97 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 10.76 | 10.69 | 9.91 | 9.29 | 7.69 | 7.47 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09
23 | 鹅公岭水质净化厂 | 5 | 9.87 | 8.76 | 9.2 | 9.79 | 9.28 | 8.75 | 1.41 | 1.6 | 1.67 | 1.66 | 1.86 | 1.42 | 4.36 | 4.18 | 4.22 | 4.17 | 4.03 | 4.31 | 0.37 | 0.6 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.14 | 11.16 | 10.27 | 10.49 | 9.09 | 8.41 | 7.24 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14
24 | 横岗水质净化厂（二期） | 10 | 11.82 | 10.28 | 10.9 | 9 | 9.15 | 8.92 | 0.88 | 1.07 | 1.1 | 0.9 | 0.86 | 0.84 | 4.61 | 4.5 | 4.4 | 5 | 4.85 | 4.52 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.2 | 0.15 | 11.41 | 10.97 | 10.8 | 10.9 | 9.96 | 8.8 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.07
25 | 葵涌水质净化厂 | 4 | 6.18 | 4.92 | 5.42 | 6.87 | 6.73 | 9.6 | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 0.7 | 0.78 | 0.85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.36 | 0.17 | 0.09 | 6.66 | 5.24 | 4.6 | 5.37 | 5.72 | 3.57 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.13
26 | 水头水质净化厂 | 4 | 8.65 | 6.73 | 7.68 | 10.04 | 8.74 | 7.35 | 0.85 | 0.62 | 0.73 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 4.03 | 4 | 4 | 4 | 4.03 | 4 | 0.97 | 0.43 | 1.16 | 1.16 | 0.83 | 0.56 | 6.39 | 6.26 | 5.48 | 4.65 | 3.22 | 2.85 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.34
27 | 观澜水质净化厂（二期） | 24 | 15.2 | 14.66 | 16.53 | 15.82 | 15.79 | 13.24 | 0.94 | 1.09 | 1.1 | 0.95 | 1.09 | 1.08 | 4.03 | 4 | 4 | 4.05 | 4.03 | 4 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 3.83 | 5.76 | 5.36 | 5.24 | 4.65 | 4.06 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.08
28 | 龙华水质净化厂（二期） | 25 | 12.44 | 13.57 | 15.09 | 12.52 | 14.17 | 13.03 | 1.91 | 1.66 | 1.82 | 1.69 | 1.45 | 1.51 | 3.84 | 3.73 | 3.84 | 3.94 | 3.97 | 3.96 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 5.98 | 5.5 | 6.38 | 4.99 | 5.54 | 4.99 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18
29 | 公明水质净化厂（一期） | 10 | 10.72 | 10.07 | 10.48 | 10.78 | 10.31 | 11.36 | 0.83 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 2.44 | 2.37 | 2.3 | 2.3 | 2.47 | 2.32 | 0.27 | 0.13 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 8.91 | 8.19 | 9.08 | 9.57 | 9.02 | 8.08 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.16
30 | 福田水质净化厂 | 40 | 10.63 | 12.32 | 12.42 | 12.08 | 10.97 | 10.1 | 1.56 | 1.84 | 2.02 | 1.57 | 1.23 | 1.18 | 5.03 | 5 | 5 | 5.03 | 5.1 | 5 | 0.33 | 0.34 | 0.54 | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 9.16 | 8.4 | 8.19 | 7.9 | 5.09 | 4.67 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.11
31 | 松岗水质净化厂（二期） | 15 | 13.3 | 10.7 | 11.78 | 12.08 | 11.89 | 10.9 | 0.9 | 0.78 | 0.82 | 1.03 | 0.79 | 0.8 | 2.83 | 2.49 | 2.62 | 2.66 | 2.55 | 2.45 | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 5.87 | 5.11 | 6.13 | 5.18 | 4.8 | 4.65 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.08
32 | 沙井水质净化厂（二期） | 35 | 12 | 12 | 11.63 | 11.28 | 10.56 | 10.86 | 1.16 | 1.16 | 1.2 | 1.34 | 1.21 | 1.16 | 1.93 | 2.31 | 2.02 | 2.11 | 2.02 | 1.99 | 0.19 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 10.19 | 9.57 | 9.81 | 9 | 8.16 | 7.7 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13
33 | 布吉水质净化厂（二期） | 5 | 9.53 | 9.39 | 9.79 | 9.85 | 8.92 | 8.02 | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.85 | 0.77 | 0.79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 3.66 | 3.53 | 3.57 | 4.51 | 5.12 | 3.36 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16
34 | 坂雪岗水质净化厂（二期） | 12 | 11 | 11.32 | 12.21 | 11.07 | 9.88 | 9.74 | 1.65 | 1.54 | 1.48 | 1.31 | 1.36 | 1.43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 6.04 | 5.09 | 5.55 | 4.36 | 4.81 | 4.82 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11
35 | 埔地吓水质净化厂（二期） | 5 | 9.38 | 9.65 | 8.39 | 8.61 | 8.89 | 7.12 | 0.62 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 1.99 | 1.98 | 2.13 | 1.88 | 1.95 | 1.74 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.22 | 3.73 | 3.25 | 4.58 | 3.58 | 2.89 | 2.2 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.01
36 | 观澜水质净化厂（一期） | 16 | 16.71 | 14.85 | 15.07 | 14.52 | 13.89 | 11.97 | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 0.96 | 1.03 | 1.08 | 4 | 4 | 4.07 | 4 | 3.93 | 4 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 4.64 | 4.23 | 3.32 | 2.62 | 2.75 | 2.79 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08
37 | 洪湖水质净化厂 | 5 | 11.73 | 10.84 | 11.08 | 10.97 | 9.8 | 9.77 | 1.4 | 1.5 | 1.49 | 1.32 | 0.78 | 1.07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 8.94 | 9.2 | 7.67 | 6.42 | 6.11 | 7.43 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
38 | 埔地吓水质净化厂（三期） | 5 | 6.25 | 7.78 | 8.91 | 7.19 | 7.04 | 6.2 | 1.57 | 2.07 | 2.32 | 1.88 | 1.86 | 1.61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.02 | 4.05 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 5.26 | 6.66 | 7.25 | 6.97 | 4.42 | 3.83 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.15
39 | 固戍水质净化厂（二期） | 32 | 11.63 | 10.42 | 10.95 | 10.09 | 9.47 | 9.42 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.74 | 0.79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.24 | 0.2 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 5.67 | 5.29 | 6.07 | 5.97 | 5.93 | 5.54 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04
40 | 东涌水质净化厂 | 0.3 | 9.25 | 7.57 | 6.62 | 8.12 | 7.51 | 5.16 | 0.67 | 0.66 | 0.6 | 0.59 | 0.53 | 0.56 | 4.04 | 4 | 4.09 | 4 | 4.03 | 4 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 6.74 | 4.78 | 3.64 | 3.31 | 1.87 | 1.94 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04
41 | 布吉水质净化厂（三期） | 10 | 8.17 | 9.25 | 8.39 | 6.83 | 8.08 | 7.47 | 2.09 | 2.36 | 2.2 | 1.8 | 2.09 | 1.94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.02 | 4.05 | 0.27 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 6.49 | 4.83 | 4.26 | 3.76 | 2.86 | 2.96 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16
42 | 福永水质净化厂（二期） | 22.5 | 11.68 | 10.46 | 11.49 | 12.45 | 12.45 | 11.62 | 1.16 | 1.27 | 1.1 | 1.46 | 1.39 | 1.44 | 4 | 4 | 4.03 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.25 | 5.07 | 5.12 | 6.6 | 6.65 | 5.63 | 5.8 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16
43 | 公明水质净化厂（二期） | 10 | 8.62 | 8.81 | 8.67 | 8.97 | 8.89 | 8.96 | 0.82 | 0.8 | 0.82 | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 2.32 | 2.24 | 2.32 | 2.2 | 2.23 | 2.42 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 4.73 | 2.8 | 4.76 | 4.05 | 4.58 | 4.14 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.12
44 | 沙井水质净化厂（三期） | 20 | 10.6 | 10 | 11.9 | 12 | 11.3 | 11 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.31 | 0.25 | 0.3 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 7.28 | 4.91 | 5.61 | 5.61 | 4.11 | 4.17 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09
45 | 民治水质净化厂 | 9 | 10.53 | 10.49 | 12.33 | 10.61 | 10.94 | 10.28 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 0.75 | 0.67 | 0.71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 4.65 | 4.43 | 4.61 | 5.26 | 4.89 | 4.26 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17
46 | 鹅埠水质净化厂 | 5 | 12.85 | 12.14 | 9.75 | 9.99 | 8.23 | 7.73 | 1.03 | 1.21 | 0.84 | 0.92 | 1 | 0.71 | 5.03 | 5.03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.46 | 0.43 | 0.21 | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 7.22 | 5.9 | 5.86 | 5.73 | 3.26 | 3.78 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.07

## 水质衍生指标
序号 | 污水处理厂名称 | 设计规模 (万m³/d) | 指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 均值
1 | 滨河水质净化厂 | 30 | COD去除率（%） | 97.6 | 97.4 | 96.9 | 97.1 | 97.3 | 96.5 | 97.133
|  |  | TN去除率（%） | 90.2 | 93.8 | 91.6 | 94.4 | 95.5 | 91.8 | 92.883
|  |  | 进水COD/TN比 | 9.44 | 9.56 | 8.48 | 8.72 | 8.94 | 8.16 | 8.883
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.544 | 0.531 | 0.567 | 0.487 | 0.478 | 0.504 | 0.519
5 | 罗芳水质净化厂 | 40 | COD去除率（%） | 97 | 96.4 | 96.6 | 96.4 | 96.6 | 96.2 | 96.533
|  |  | TN去除率（%） | 88.8 | 86.4 | 88.6 | 88.3 | 86.9 | 86.8 | 87.633
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.93 | 7.64 | 7.75 | 7.46 | 7.73 | 8.12 | 7.772
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.424 | 0.5 | 0.505 | 0.503 | 0.437 | 0.404 | 0.462
9 | 南山水质净化厂 | 56 | COD去除率（%） | 92.9 | 91.2 | 91.2 | 93.7 | 94.9 | 94.9 | 93.133
|  |  | TN去除率（%） | 89.4 | 85 | 86.6 | 87.2 | 86.3 | 83.8 | 86.383
|  |  | 进水COD/TN比 | 6.96 | 5.81 | 5.53 | 6.99 | 9.34 | 9.96 | 7.432
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.51 | 0.549 | 0.538 | 0.511 | 0.503 | 0.515 | 0.521
13 | 平湖水质净化厂 | 8 | COD去除率（%） | 96.8 | 96.7 | 96.4 | 96.3 | 95.7 | 94.9 | 96.133
|  |  | TN去除率（%） | 80.4 | 77.5 | 76.5 | 74.3 | 74.5 | 71.4 | 75.767
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.93 | 7.92 | 7.95 | 8.1 | 7.5 | 7.23 | 7.772
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.466 | 0.472 | 0.47 | 0.469 | 0.468 | 0.467 | 0.469
17 | 龙田水质净化厂 | 8 | COD去除率（%） | 95.3 | 95.8 | 94.6 | 94.7 | 92.9 | 92.7 | 94.333
|  |  | TN去除率（%） | 82.6 | 80.9 | 77.6 | 81.1 | 69.6 | 61.3 | 75.517
|  |  | 进水COD/TN比 | 4.58 | 5.95 | 5.75 | 5.49 | 5.97 | 6.34 | 5.68
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.495 | 0.504 | 0.497 | 0.513 | 0.528 | 0.524 | 0.51
21 | 横岗水质净化厂（一期） | 10 | COD去除率（%） | 96.7 | 95.4 | 95.9 | 95.5 | 94.7 | 94.6 | 95.467
|  |  | TN去除率（%） | 86.4 | 85.5 | 79.6 | 82.4 | 81.1 | 80.1 | 82.517
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.69 | 6.16 | 6.45 | 5.95 | 5.74 | 6.21 | 6.367
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.476 | 0.477 | 0.472 | 0.472 | 0.457 | 0.431 | 0.464
25 | 横岭水质净化厂（一期） | 20 | COD去除率（%） | 94.6 | 93.8 | 93.1 | 93.5 | 93.6 | 91.9 | 93.417
|  |  | TN去除率（%） | 74.1 | 72.5 | 75.3 | 73.9 | 73.3 | 70.7 | 73.3
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.87 | 6.58 | 6.23 | 6.62 | 6.99 | 6.71 | 6.833
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.527 | 0.52 | 0.518 | 0.517 | 0.511 | 0.507 | 0.517
29 | 坂雪岗水质净化厂（一期） | 4 | COD去除率（%） | 95.9 | 95.1 | 95.4 | 94.9 | 93.4 | 93 | 94.617
|  |  | TN去除率（%） | 84.2 | 83.2 | 83.4 | 82.6 | 79.9 | 79.3 | 82.1
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.37 | 6.54 | 6.75 | 6.47 | 5.99 | 6.03 | 6.525
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.545 | 0.506 | 0.535 | 0.547 | 0.543 | 0.547 | 0.537
33 | 上洋水质净化厂 | 20 | COD去除率（%） | 95.1 | 94.6 | 93.3 | 93.1 | 91.4 | 91.8 | 93.217
|  |  | TN去除率（%） | 82.6 | 81 | 80 | 76.2 | 72.9 | 63.5 | 76.033
|  |  | 进水COD/TN比 | 6.53 | 6.78 | 6.47 | 6.47 | 6 | 6.26 | 6.418
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.515 | 0.521 | 0.544 | 0.546 | 0.522 | 0.527 | 0.529
37 | 蛇口水质净化厂 | 5 | COD去除率（%） | 95.2 | 95.6 | 95 | 95.5 | 95.7 | 95.3 | 95.383
|  |  | TN去除率（%） | 80.7 | 81.7 | 82.9 | 85.6 | 84.3 | 78.6 | 82.3
|  |  | 进水COD/TN比 | 8.63 | 9.63 | 8.12 | 8.96 | 10.48 | 10.32 | 9.357
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.485 | 0.449 | 0.537 | 0.502 | 0.484 | 0.501 | 0.493
41 | 盐田水质净化厂 | 12 | COD去除率（%） | 94.4 | 93.6 | 93.8 | 94.2 | 93.7 | 95.1 | 94.133
|  |  | TN去除率（%） | 79.8 | 77.4 | 80.6 | 83.2 | 83.9 | 84.5 | 81.567
|  |  | 进水COD/TN比 | 9.45 | 8.65 | 8.72 | 8.4 | 7.8 | 8.63 | 8.608
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.408 | 0.423 | 0.431 | 0.427 | 0.431 | 0.444 | 0.427
45 | 布吉水质净化厂（一期） | 20 | COD去除率（%） | 97.6 | 97.7 | 97.1 | 97.2 | 96.2 | 95.4 | 96.867
|  |  | TN去除率（%） | 85.6 | 85.6 | 84.5 | 79.7 | 74.4 | 69 | 79.8
|  |  | 进水COD/TN比 | 10.45 | 9.11 | 7.62 | 7.78 | 7.16 | 7.17 | 8.215
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.461 | 0.489 | 0.482 | 0.491 | 0.486 | 0.491 | 0.483
49 | 光明水质净化厂 | 30 | COD去除率（%） | 95.1 | 94.8 | 95 | 94.5 | 94.3 | 93.9 | 94.6
|  |  | TN去除率（%） | 84.1 | 85.1 | 84.4 | 82.5 | 80.9 | 80.7 | 82.95
|  |  | 进水COD/TN比 | 6.27 | 6.24 | 6.15 | 6.32 | 6.04 | 6.03 | 6.175
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.428 | 0.438 | 0.426 | 0.42 | 0.396 | 0.364 | 0.412
53 | 横岭水质净化厂（二期） | 40 | COD去除率（%） | 91.2 | 91.1 | 91.2 | 91.6 | 90.2 | 87.6 | 90.483
|  |  | TN去除率（%） | 66.4 | 65.6 | 66.6 | 65.6 | 58.3 | 49.3 | 61.967
|  |  | 进水COD/TN比 | 6.5 | 5.89 | 6.42 | 6.6 | 6.33 | 6.4 | 6.357
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.523 | 0.524 | 0.516 | 0.516 | 0.515 | 0.5 | 0.516
57 | 沙井水质净化厂（一期） | 15 | COD去除率（%） | 94.9 | 94.3 | 94.3 | 93.5 | 93.4 | 92.4 | 93.8
|  |  | TN去除率（%） | 78.8 | 80.4 | 71.6 | 75.2 | 76.2 | 73 | 75.867
|  |  | 进水COD/TN比 | 5.87 | 5.81 | 5.88 | 5.74 | 5.44 | 5.24 | 5.663
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.448 | 0.465 | 0.451 | 0.453 | 0.439 | 0.434 | 0.448
61 | 龙华水质净化厂（一期） | 15 | COD去除率（%） | 97.2 | 97.3 | 97.4 | 96.5 | 96.3 | 96 | 96.783
|  |  | TN去除率（%） | 78.9 | 79.8 | 80.3 | 81.2 | 80.8 | 73.8 | 79.133
|  |  | 进水COD/TN比 | 9.82 | 9.59 | 8.57 | 7.51 | 6.96 | 6.47 | 8.153
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.459 | 0.442 | 0.453 | 0.483 | 0.517 | 0.493 | 0.474
65 | 固戍水质净化厂（一期） | 24 | COD去除率（%） | 96.9 | 96.6 | 96.9 | 96.8 | 96.5 | 96.6 | 96.717
|  |  | TN去除率（%） | 82.6 | 80.3 | 82.4 | 84.3 | 80.9 | 80.4 | 81.817
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.99 | 8.15 | 7.67 | 7.75 | 8.01 | 7.22 | 7.798
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.314 | 0.333 | 0.325 | 0.327 | 0.331 | 0.338 | 0.328
69 | 西丽再生水厂 | 5 | COD去除率（%） | 93.5 | 93.3 | 93 | 94.1 | 94.3 | 95.2 | 93.9
|  |  | TN去除率（%） | 78 | 74.3 | 77.9 | 75.7 | 69.9 | 68.1 | 73.983
|  |  | 进水COD/TN比 | 5.77 | 6.53 | 6.75 | 7.07 | 8.6 | 9.2 | 7.32
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.437 | 0.413 | 0.409 | 0.466 | 0.456 | 0.48 | 0.444
73 | 福永水质净化厂（一期） | 12.5 | COD去除率（%） | 95.3 | 94.1 | 94.8 | 94.6 | 93.9 | 93.9 | 94.433
|  |  | TN去除率（%） | 84 | 83 | 86 | 84.7 | 86.7 | 80.8 | 84.2
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.07 | 6.94 | 7.14 | 7.39 | 6.94 | 7.07 | 7.092
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.405 | 0.413 | 0.394 | 0.398 | 0.404 | 0.372 | 0.398
77 | 松岗水质净化厂（一期） | 15 | COD去除率（%） | 95.1 | 95 | 95.1 | 94.7 | 93.1 | 92.3 | 94.217
|  |  | TN去除率（%） | 75 | 76.3 | 73.9 | 75.7 | 74.1 | 74.6 | 74.933
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.46 | 7.79 | 7.43 | 6.95 | 6.25 | 5.96 | 6.973
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.428 | 0.411 | 0.435 | 0.425 | 0.444 | 0.434 | 0.43
81 | 沙田水质净化厂 | 3 | COD去除率（%） | 96.6 | 95.6 | 95.3 | 94.9 | 93.9 | 93.4 | 94.95
|  |  | TN去除率（%） | 79.1 | 80.4 | 78.9 | 82.6 | 73.1 | 68.5 | 77.1
|  |  | 进水COD/TN比 | 5.61 | 4.19 | 4.9 | 3.97 | 4.77 | 5.39 | 4.805
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.524 | 0.514 | 0.542 | 0.519 | 0.518 | 0.497 | 0.519
85 | 埔地吓水质净化厂（一期） | 5 | COD去除率（%） | 96.6 | 97 | 97.1 | 97.1 | 96.3 | 95.7 | 96.633
|  |  | TN去除率（%） | 77.3 | 74.5 | 76.4 | 79.5 | 80.3 | 76.7 | 77.45
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.89 | 8.23 | 8.78 | 7.61 | 7.05 | 6.3 | 7.643
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.421 | 0.426 | 0.433 | 0.426 | 0.421 | 0.427 | 0.426
89 | 鹅公岭水质净化厂 | 5 | COD去除率（%） | 96.6 | 96.7 | 96.6 | 96.4 | 95.1 | 94.2 | 95.933
|  |  | TN去除率（%） | 74.9 | 73.4 | 73.7 | 75.5 | 72.2 | 71.2 | 73.483
|  |  | 进水COD/TN比 | 6.58 | 6.96 | 6.8 | 7.31 | 6.25 | 5.95 | 6.642
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.423 | 0.436 | 0.427 | 0.448 | 0.441 | 0.454 | 0.438
93 | 横岗水质净化厂（二期） | 10 | COD去除率（%） | 95.9 | 95.4 | 96.1 | 96.3 | 95.2 | 94.1 | 95.5
|  |  | TN去除率（%） | 70 | 67 | 68.2 | 64.7 | 65.6 | 62.3 | 66.3
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.57 | 6.69 | 8.16 | 7.83 | 6.62 | 6.51 | 7.23
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.404 | 0.391 | 0.395 | 0.412 | 0.426 | 0.424 | 0.409
97 | 葵涌水质净化厂 | 4 | COD去除率（%） | 97.7 | 98 | 98.1 | 97.6 | 96.6 | 94.4 | 97.067
|  |  | TN去除率（%） | 78.2 | 80.8 | 85.9 | 82.4 | 76.9 | 82.8 | 81.167
|  |  | 进水COD/TN比 | 8.92 | 8.93 | 8.93 | 9.54 | 8.09 | 8.2 | 8.768
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.494 | 0.484 | 0.513 | 0.524 | 0.499 | 0.468 | 0.497
101 | 水头水质净化厂 | 4 | COD去除率（%） | 95.5 | 95.5 | 96 | 94.9 | 94.3 | 91.9 | 94.683
|  |  | TN去除率（%） | 74.2 | 73 | 76 | 82 | 80 | 75.2 | 76.733
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.77 | 6.43 | 8.34 | 7.58 | 9.48 | 7.89 | 7.915
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.46 | 0.453 | 0.505 | 0.512 | 0.499 | 0.467 | 0.483
105 | 观澜水质净化厂（二期） | 24 | COD去除率（%） | 95.4 | 95.2 | 94.5 | 94.2 | 93.9 | 93.9 | 94.517
|  |  | TN去除率（%） | 91.7 | 86.5 | 85.7 | 85.6 | 87 | 86.1 | 87.1
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.19 | 7.13 | 8.11 | 7.5 | 7.21 | 7.41 | 7.425
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.487 | 0.482 | 0.464 | 0.431 | 0.403 | 0.381 | 0.441
109 | 龙华水质净化厂（二期） | 25 | COD去除率（%） | 96.2 | 95.6 | 95 | 95.7 | 94.7 | 93.8 | 95.167
|  |  | TN去除率（%） | 87.6 | 88.1 | 86.7 | 89.3 | 87 | 87.3 | 87.667
|  |  | 进水COD/TN比 | 6.79 | 6.66 | 6.27 | 6.19 | 6.23 | 5.32 | 6.243
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.466 | 0.468 | 0.463 | 0.474 | 0.468 | 0.462 | 0.467
113 | 公明水质净化厂（一期） | 10 | COD去除率（%） | 96.9 | 96.8 | 96.6 | 96.1 | 96 | 94.5 | 96.15
|  |  | TN去除率（%） | 82.9 | 81 | 80.4 | 78.5 | 77.9 | 76.1 | 79.467
|  |  | 进水COD/TN比 | 6.58 | 7.23 | 6.65 | 6.18 | 6.4 | 6.11 | 6.525
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.421 | 0.427 | 0.421 | 0.424 | 0.402 | 0.418 | 0.419
117 | 福田水质净化厂 | 40 | COD去除率（%） | 96.7 | 95 | 95 | 95 | 95.4 | 95.3 | 95.4
|  |  | TN去除率（%） | 75.9 | 74.3 | 77.3 | 77.4 | 85.2 | 84.5 | 79.1
|  |  | 进水COD/TN比 | 8.55 | 7.51 | 6.9 | 6.96 | 7 | 7.09 | 7.335
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.536 | 0.551 | 0.563 | 0.495 | 0.468 | 0.515 | 0.521
121 | 松岗水质净化厂（二期） | 15 | COD去除率（%） | 96 | 95.6 | 93.9 | 94.4 | 94 | 91.7 | 94.267
|  |  | TN去除率（%） | 85.7 | 83.9 | 80.5 | 83.8 | 83.5 | 77.6 | 82.5
|  |  | 进水COD/TN比 | 8.09 | 7.65 | 6.2 | 6.69 | 6.85 | 6.35 | 6.972
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.386 | 0.393 | 0.397 | 0.395 | 0.39 | 0.383 | 0.391
125 | 沙井水质净化厂（二期） | 35 | COD去除率（%） | 96.4 | 95.8 | 95.5 | 95.4 | 94.7 | 93.6 | 95.233
|  |  | TN去除率（%） | 81.5 | 79.5 | 77.2 | 79.3 | 79.3 | 77.5 | 79.05
|  |  | 进水COD/TN比 | 6.11 | 6.07 | 5.97 | 5.66 | 5.11 | 4.94 | 5.643
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.351 | 0.342 | 0.335 | 0.329 | 0.332 | 0.366 | 0.343
129 | 布吉水质净化厂（二期） | 5 | COD去除率（%） | 97.2 | 96.8 | 97.1 | 96.8 | 96.6 | 96.4 | 96.817
|  |  | TN去除率（%） | 92.9 | 92.8 | 92.8 | 90.6 | 88.6 | 91.1 | 91.467
|  |  | 进水COD/TN比 | 6.55 | 5.97 | 6.78 | 6.43 | 5.8 | 5.95 | 6.247
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.461 | 0.479 | 0.482 | 0.471 | 0.479 | 0.468 | 0.473
133 | 坂雪岗水质净化厂（二期） | 12 | COD去除率（%） | 97.5 | 97.8 | 96.9 | 97.7 | 97.6 | 97 | 97.417
|  |  | TN去除率（%） | 88.1 | 89.3 | 89.1 | 91.6 | 89.9 | 88 | 89.333
|  |  | 进水COD/TN比 | 8.74 | 11.09 | 7.8 | 9.39 | 8.74 | 8.05 | 8.968
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.47 | 0.446 | 0.51 | 0.479 | 0.49 | 0.491 | 0.481
137 | 埔地吓水质净化厂（二期） | 5 | COD去除率（%） | 97.4 | 97.2 | 97.8 | 97.5 | 96.6 | 96.1 | 97.1
|  |  | TN去除率（%） | 92.2 | 92.8 | 90.7 | 91.3 | 91.9 | 91.7 | 91.767
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.64 | 7.71 | 7.94 | 8.38 | 7.37 | 6.79 | 7.638
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.426 | 0.439 | 0.425 | 0.441 | 0.437 | 0.429 | 0.433
141 | 观澜水质净化厂（一期） | 16 | COD去除率（%） | 94.8 | 94.6 | 94.6 | 94.2 | 93.6 | 93.5 | 94.217
|  |  | TN去除率（%） | 89.7 | 88.7 | 90.5 | 93.6 | 92 | 90.7 | 90.867
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.11 | 7.3 | 8.04 | 6.09 | 6.3 | 6.17 | 6.835
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.491 | 0.474 | 0.451 | 0.432 | 0.409 | 0.383 | 0.44
145 | 洪湖水质净化厂 | 5 | COD去除率（%） | 96.8 | 96.6 | 95.8 | 96.1 | 96.6 | 95.8 | 96.283
|  |  | TN去除率（%） | 82.4 | 78.2 | 82.4 | 84 | 84.2 | 77.8 | 81.5
|  |  | 进水COD/TN比 | 7.27 | 7.58 | 6 | 7.07 | 7.36 | 6.92 | 7.033
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.421 | 0.485 | 0.501 | 0.471 | 0.445 | 0.416 | 0.456
149 | 埔地吓水质净化厂（三期） | 5 | COD去除率（%） | 97.9 | 97.1 | 96.7 | 96.8 | 96.5 | 95.8 | 96.8
|  |  | TN去除率（%） | 89 | 85.4 | 84.3 | 82.7 | 88.1 | 85.8 | 85.883
|  |  | 进水COD/TN比 | 6.18 | 5.95 | 5.92 | 5.58 | 5.5 | 5.47 | 5.767
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.501 | 0.501 | 0.491 | 0.497 | 0.503 | 0.514 | 0.501
153 | 固戍水质净化厂（二期） | 32 | COD去除率（%） | 97.1 | 97.4 | 97.5 | 97 | 97.6 | 95.9 | 97.083
|  |  | TN去除率（%） | 87 | 86.9 | 85.7 | 84.2 | 83.2 | 82.6 | 84.933
|  |  | 进水COD/TN比 | 9.18 | 9.97 | 10.28 | 8.88 | 11.35 | 7.3 | 9.493
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.338 | 0.337 | 0.328 | 0.332 | 0.243 | 0.351 | 0.322
157 | 东涌水质净化厂 | 0.3 | COD去除率（%） | 78.4 | 90 | 91.6 | 91.2 | 94.4 | 92.8 | 89.733
|  |  | TN去除率（%） | 55.2 | 76.3 | 79.9 | 81.9 | 90.2 | 83.2 | 77.783
|  |  | 进水COD/TN比 | 2.85 | 3.75 | 4.37 | 5.05 | 7.04 | 6.16 | 4.87
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.376 | 0.382 | 0.433 | 0.464 | 0.44 | 0.399 | 0.416
161 | 布吉水质净化厂（三期） | 10 | COD去除率（%） | 97.6 | 96.9 | 97.5 | 97.7 | 97 | 96.8 | 97.25
|  |  | TN去除率（%） | 86.8 | 88.8 | 90.8 | 91.3 | 92.7 | 90.5 | 90.15
|  |  | 进水COD/TN比 | 6.93 | 6.88 | 7.34 | 6.84 | 6.88 | 7.55 | 7.07
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.494 | 0.497 | 0.491 | 0.495 | 0.49 | 0.496 | 0.494
165 | 福永水质净化厂（二期） | 22.5 | COD去除率（%） | 97 | 97.4 | 96.8 | 96.2 | 95.3 | 95.2 | 96.317
|  |  | TN去除率（%） | 91.7 | 90.6 | 87.6 | 86.9 | 85.8 | 85.1 | 87.95
|  |  | 进水COD/TN比 | 6.27 | 7.26 | 6.78 | 6.55 | 6.72 | 6.18 | 6.627
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.373 | 0.358 | 0.366 | 0.369 | 0.357 | 0.362 | 0.364
169 | 公明水质净化厂（二期） | 10 | COD去除率（%） | 97.4 | 97.1 | 96.9 | 96.6 | 96.3 | 95.5 | 96.633
|  |  | TN去除率（%） | 90.2 | 93.2 | 88 | 89.7 | 86.9 | 86 | 89
|  |  | 进水COD/TN比 | 6.92 | 7.31 | 6.99 | 6.66 | 6.95 | 6.8 | 6.938
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.41 | 0.418 | 0.417 | 0.412 | 0.402 | 0.423 | 0.414
173 | 沙井水质净化厂（三期） | 20 | COD去除率（%） | 96 | 95.2 | 94.6 | 94.4 | 93.3 | 93.3 | 94.467
|  |  | TN去除率（%） | 85.8 | 88.5 | 87.1 | 86.8 | 87.4 | 86.3 | 86.983
|  |  | 进水COD/TN比 | 5.14 | 4.93 | 5.02 | 5.02 | 5.14 | 5.38 | 5.105
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.351 | 0.378 | 0.363 | 0.367 | 0.377 | 0.385 | 0.37
177 | 民治水质净化厂 | 9 | COD去除率（%） | 97.2 | 97.1 | 96.6 | 97 | 96.4 | 96.3 | 96.767
|  |  | TN去除率（%） | 92.6 | 92.7 | 92.3 | 90.5 | 90.1 | 90.6 | 91.467
|  |  | 进水COD/TN比 | 6.05 | 6.02 | 6.06 | 6.38 | 6.09 | 6.11 | 6.118
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.485 | 0.5 | 0.493 | 0.49 | 0.491 | 0.484 | 0.49
181 | 鹅埠水质净化厂 | 5 | COD去除率（%） | 86.5 | 89.6 | 92.7 | 92.8 | 93 | 91.7 | 91.05
|  |  | TN去除率（%） | 73.6 | 76.1 | 76.6 | 76.7 | 84.5 | 76.9 | 77.4
|  |  | 进水COD/TN比 | 3.48 | 4.76 | 5.35 | 5.64 | 5.59 | 5.73 | 5.092
|  |  | 进水BOD/COD比 | 0.477 | 0.431 | 0.472 | 0.473 | 0.449 | 0.481 | 0.464

## 全市月度汇总
月份 | 处理水量 (万m³) | 用电量 (万kWh) | 单位电耗 (kWh/m³) | Scope1 (tCO₂) | Scope2 (tCO₂) | Scope3 (tCO₂) | 合计 (tCO₂) | 单位碳排 (kgCO₂/m³) | 进水COD (mg/L) | 进水TN (mg/L) | 进水NH₃-N (mg/L) | 水温 (°C) | 水质数据来源 | 电耗来源
2025.10 | 20105.93 | 7077.207 | 0.352 | 28523.2 | 37304 | 31700 | 97527.2 | 0.4944 | 290 | 38 | 30 | 26 | 典型值估算 | 实测
2025.11 | 17505.89 | 6930.285 | 0.3959 | 24061.1 | 36529.5 | 31360.8 | 91951.5 | 0.5181 | 290 | 38 | 30 | 22 | 典型值估算 | 实测
2025.12 | 17670.66 | 7221.41 | 0.4087 | 21864.1 | 38064.1 | 30315.4 | 90243.6 | 0.5205 | 290 | 38 | 30 | 17 | 典型值估算 | 实测
2026.01 | 17181.59 | 7193.867 | 0.4187 | 24570.9 | 37918.9 | 33415.1 | 95904.9 | 0.5689 | 334.032 | 44.668 | 34.903 | 15 | XLS实测 | 实测
2026.02 | 12534.88 | 5639.403 | 0.4499 | 17387.5 | 29725.3 | 25410.8 | 72523.6 | 0.5326 | 292.826 | 39.855 | 30.378 | 14 | XLS实测 | 实测
2026.03 | 18301.28 | 7312.354 | 0.3996 | 25253 | 38543.4 | 30064.5 | 93860.9 | 0.5227 | 290.603 | 41.125 | 31.304 | 18 | XLS实测 | 实测
2026.04 | 18472.12 | 7178.635 | 0.3886 | 26514 | 37838.6 | 32134.2 | 96486.8 | 0.5152 | 277.895 | 39.415 | 29.428 | 22 | XLS实测 | 估算(回归)
2026.05 | 21752.63 | 7806.149 | 0.3589 | 27997.8 | 41146.2 | 36124.2 | 105268.3 | 0.4932 | 255.13 | 34.951 | 25.774 | 26 | XLS实测 | 估算(回归)
2026.06 | 24025.61 | 8174.954 | 0.3403 | 27748.8 | 43090.2 | 37559.2 | 108398.2 | 0.445 | 204.01 | 29.217 | 21.085 | 28.5 | XLS实测 | 估算(回归)
注：
① 黄色底色行：水质数据为典型值估算 或 电耗为回归估算（不确定性较高）
② Scope3偏高原因：采用Level 2计算（缺少逐厂实测MLSS和污泥量），药剂Scope3存在高估
③ 广东省EF_grid = 0.5271 kgCO₂/kWh（2022年生态环境部公告）

## 重点厂站能耗药耗
厂站名称 | 设计规模 (万m³/d) | 规模分组 | 工艺分组 | 半年处理水量 (万m³) | 平均负荷率 (%) | 吨水电耗 (kWh/m³) | COD削减电耗 (kWh/kgCOD) | 碳源单耗 (kg/万m³) | 除磷药耗 (kg/万m³) | 数据时段
布吉水质净化厂（三期） | 10 | 5–10万m³/d | A²O/AO类 | 585.05 | 32.21 | 0.978 | 3.173 | 284.3 | 1246.25 | 2025.10—2026.03
东涌水质净化厂 | 0.3 | ≤5万m³/d | A²O/AO类 | 10.84 |  | 0.971 | 23.194 | 1069.19 | 514.76 | 2025.10—2026.03
罗芳水质净化厂 | 40 | >30万m³/d | 含MBR/膜工艺 | 4109.11 | 56.33 | 0.759 | 2.241 | 0 | 952.26 | 2025.10—2026.03
滨河水质净化厂 | 30 | 20–30万m³/d | 氧化沟类 | 4187.85 | 76.49 | 0.694 | 1.894 | 0 | 0 | 2025.10—2026.03
埔地吓水质净化厂（三期） | 5 | ≤5万m³/d | A²O/AO类 | 374.32 | 40.97 | 0.656 | 2.675 | 349.51 | 556.32 | 2025.10—2026.03
洪湖水质净化厂 | 5 | ≤5万m³/d | 含MBR/膜工艺 | 709.57 | 77.88 | 0.636 | 2.136 | 1164.23 | 1755.46 | 2025.10—2026.03
沙井水质净化厂（三期） | 20 | 10–20万m³/d | 其他复合工艺 | 671.38 | 18.46 | 0.603 | 2.915 | 309.04 | 1083.1 | 2025.10—2026.03
福永水质净化厂（二期） | 22.5 | 20–30万m³/d | A²O/AO类 | 1224.18 | 29.66 | 0.579 | 1.602 | 66.44 | 1238.12 | 2025.10—2026.03
坂雪岗水质净化厂（二期） | 12 | 10–20万m³/d | 含MBR/膜工艺 | 1567.62 | 71.73 | 0.559 | 1.486 | 76.05 | 468.94 | 2025.10—2026.03
埔地吓水质净化厂（二期） | 5 | ≤5万m³/d | A²O/AO类 | 749.48 | 82.09 | 0.558 | 1.807 | 1.87 | 14.38 | 2025.10—2026.03
公明水质净化厂（二期） | 10 | 5–10万m³/d | A²O/AO类 | 582.64 | 31.29 | 0.539 | 2.156 | 90.31 | 868.98 | 2025.10—2026.03
平湖水质净化厂 | 8 | 5–10万m³/d | A²O/AO类 | 1038.5 | 71.05 | 0.477 | 1.481 | 50.44 | 441.23 | 2025.10—2026.03
注：以上数据来源于《深圳市46座污水处理厂2025.10-2026.03能耗药耗统计分析报告》（附件：_规模工艺完善版.docx）

## FPCM参数先验
参数符号 | 中文含义 | 所属子模型 | 先验类型 | 先验均值 | 先验σ/σ_ln | 范围下限 | 范围上限 | 主要文献来源
f_BOD/COD | BOD/COD比 | M1 | Normal | 0.48 | 0.07 | 0.35 | 0.65 | Tchobanoglous等(2014)
MCF | 甲烷修正因子 | M1 | LogNormal | 0.028 | 0.6 | 0.005 | 0.1 | Daelman等(2012);Liu等(2015)
B₀ | 最大甲烷产生潜力(m³CH₄/kgBOD) | M1 | Normal | 0.6 | 0.05 | 0.45 | 0.75 | IPCC(2019)
θ_T | 温度修正基数 | M1 | Normal | 1.04 | 0.012 | 1.015 | 1.065 | Metcalf&Eddy(2014)
EF_nit | 硝化N₂O排放因子(kgN₂O-N/kgN) | M2-nit | LogNormal | 0.0035 | 0.65 | 0.0005 | 0.015 | Kampschreur等(2009);Wang等(2019)
DO_opt | 最优DO—N₂O最小值(mg/L) | M2-nit | Normal | 2 | 0.3 | 1 | 3 | Ahn等(2010);Ribera-Guardia等(2014)
f_max | 低DO时N₂O增强因子上限 | M2-nit | LogNormal | 3 | 0.4 | 1.5 | 6 | Wunderlin等(2012)
EF_denit,ref | 反硝化参考排放因子(kgN₂O-N/kgN) | M2-denit | LogNormal | 0.0012 | 0.55 | 0.0003 | 0.008 | Pijuan等(2014)
(C/N)_crit | 临界COD/TN比 | M2-denit | Normal | 6.5 | 1.5 | 3.5 | 10 | Wan等(2016);Wang等(2021)
k_g | C/N不足时N₂O增强倍数 | M2-denit | Normal | 2 | 0.6 | 0.5 | 4 | Pijuan等(2014)
α | 污水氧传质修正系数 | M3 | Normal | 0.65 | 0.07 | 0.45 | 0.8 | Tchobanoglous等(2014)
r_aer | 曝气电耗占总电耗比例 | M3/M4 | Normal | 0.576 | 0.062 | 0.5 | 0.65 | Yang等(2020),国内15座AAO
EF_grid | 电网排放因子(kgCO₂/kWh) | M4 | Normal | 0.5839 | 0.03 |  |  | 生态环境部(2023)全国均值;广东:0.5271
Y_obs | 表观产泥系数(kgVSS/kgBOD) | M6 | Beta | 0.42 | 0.06 | 0.3 | 0.55 | Tchobanoglous等(2014)
EF_堆肥 | 好氧堆肥处置因子(kgCO₂/tDS) | M6 | LogNormal | 360 | 90 | 200 | 600 | 张等(2022),国内10座堆肥厂
EF_填埋 | 卫生填埋处置因子(kgCO₂/tDS) | M6 | LogNormal | 680 | 180 | 350 | 1200 | 宋等(2020)